## INSTRUCCIONES por partida
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTADO DE MEDICIONES Y FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA - N202400604
# | DESCRIPCIÓN DE TAREA / COMENTARIO | HIPERVÍNCULO
1 | El estado mediciones deberá cumplimentarse y adjuntarse junto a la oferta OBLIGATORIAMENTE por cada lote que se presente oferta, en caso de omisión la oferta quedará RECHAZADA.
2 | Deberá ofertarse por todos y cada una de las partidas existentes en la hoja "Oferta nº X", por cada lote que se quiera presentar oferta. De no ser así, se interpretará por la Mutua que el precio ofrecido para esa/s partida/s concreta/s afectadas por la omisión es del importe máximo previsto.
3 | Los valores ofertados por cada partida, corresponden a precios PEC (deben incluir Gastos Generales y Beneficio Industrial)
4 | Se debe introducir el precio ofertado por cada partida, en las celdas de color "VERDE" que se encuentran en la columna "F" de cada Estado de Mediciones. | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 5
5 | Bajo ningún concepto podrán modificarse las partidas establecidas y, en caso de producirse alguna variación, supondrá el rechazo de la oferta.
6 | En caso de existir discordancia entre el importe global (total ofertado por el licitador) y la suma de los resultados parciales identificados en el estado de mediciones (por partidas y capítulos) se tomará como correcto el que corresponda a la suma resultante de tales partidas.
7 | Se deberá entregar un archivo Excel independiente por cada lote al que se presente oferta.
8 | Cumplimentar "Formulario de Oferta Económica" y firmar digitalmente en formato PDF por apoderado/representante de la empresa.

## Oferta Lote 1
LOTE 1: CATALUNYA
MC Mutual: Listado de partidas revestimientos, climatización y baja tensión
|  | CONCEPTO | PRECIO PERIODO INICIAL
(UN AÑO)
|  | ESTADO DE MEDICIONES VALORADO sin IVA | 0 | ------------>
|  | I.V.A. (21 %) | 0 |  | VALORES QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA
|  | TOTAL con I.V.A. | 0
Código | Ud | Resumen | Consumo 4 años | Precio unitario máximo (€) | Valor unitario ofertado | Precio total partida (4 AÑOS) | Precio total partida (1 AÑO)
1 |  | ALBAÑILERÍA, REVOCOS, ALICATADOS y PINTURA
01.01 | ud | REFUERZO DE PLADUR | 160 | 23 |  | 0 | 0
Suministro de refuerzo puntual de madera para estructura de tabique de cartón-yeso, destinado a la colocación de elementos suspendidos (pasamanos, accesorios minusválidos, televisión, etc.). Dimensiones de cada refuerzo: ancho entre perfiles y alto de unos 40 cm, replanteados según especificaciones de la propiedad. No incluye mano de obra. Incluye maquinaria específica y materiales necesarios para su instalación posterior
01.02 | m2 | ALICATADO CERÁMICO BLANCO 20x30cm | 60.4167 | 36 |  | 0 | 0
Suministro de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con de plaqueta de semigrés de medidas 20x30 en color blanco mate, colocada en horizontal, con lechada de color blanco, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. En caso de exixtir alicatado en el paramentos , el nuevo será igual al existente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.03 | m2 | ALICATADO MARMI CHINA PORCELANOSA 32x90cm | 68.3333 | 48 |  | 0 | 0
Suministro de alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio superior, de 1 a 5 piezas/m2 tipo ref. P3470131 de la serie Marmi China de PORCELANOSA con medidas de pieza 90x32cm colocadas en horizontal o equivalente colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.04 | m2 | CHAPADO PARA FACHADA DE GRANITO | 20 | 89 |  | 0 | 0
Suministro de chapado con placas mecanizadas de granito Gris Quintana, acabado pulido, con medidas y despiece según piezas existentes, fijado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, y grapas de anclaje de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.05 | ud | CANTONERA | 20 | 26 |  | 0 | 0
Suministro de perfil cantonera en sección en L de medidas 30x30mm, de 150cm de longitud de acero inoxidable mate, colocado a 20 cms del suelo. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.06 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO ACROVYN | 17.619 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de revestimiento Vinílico rígido, de 1,5mm de espesor, modelo Acrovyn de la marca C-S Group o equivalente, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Tratamiento doblado en esquinas para evitar juntas en ellas. Montado a una altura de hasta 1,50 m de altura. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.07 | m2 | PINTURA PLÁSTICA | 600 | 8 |  | 0 | 0
Pintado de paramento vertical/horizontal de yeso, con pintura plástica ecológica lavable, con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. Color blanco o a elegir por la propiedad. Criterio de medición: con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 4 m2: No se deducen - Huecos > 4 m: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la superficie de los paramentos laterales de la abertura en una profundidad de 30 cm, como máximo, excepto en el caso de las aberturas de más de 4,00 m2 en que esta superficie se medirá expresamente. Incluye la protección de elementos varios, encintado y tapado de agujeros existentes, así como la limpieza de los elementos que configuran la abertura, como los marcos que se hayan ensuciado. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
2 |  | PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y MÁRMOLES
02.01 | m2 | PARQUET SINTÉTICO AC6 USO INTENSO ROBLE CLARO | 45 | 80 |  | 0 | 0
Suministro de parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para uso comercial elevado, resistencia AC6, de 1190 a 1800 mm de longitud, de 180 a 300 mm de ancho, 9,5 mm de espesor, con base de tablero de fibras de alta densidad, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm o PVC solapada 20cm. Marca Pergo Serie Public Extreme acabado Roble o equivalente Criterio de medición: m2 de superficie útil, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, pilares o cerramientos de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.02 | m | RODAPIÉ MADERA MISMO MODELO PARQUET SINTÉTICO | 120 | 9 |  | 0 | 0
Suministro de zócalo con el mismo acabado de madera barnizada exterior que el parquet con núcleo de MDF, marca PERGO Ref. PGPSKR01801, de 77 mm de altura, colocado con tacos de expansión y tornillos o equivalente. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50% - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100% No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.03 | m2 | PAVIMENTO PORCELÁNICO 60x60cm | 150 | 35 |  | 0 | 0
Suministro de pavimento interior, de baldosa de gres porcelanico, de forma cuadrada de 60x60, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004), con junta de 2mm y rejuntado con lechada CG2 tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente (UNE-EN 13888) o lechada de látex color gris oscuro. Marca MARAZZI, modelo EVOLUTION STONE SERENA o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.04 | m | ZÓCALO BALDOSA GRES PORCELÁNICO | 80 | 9 |  | 0 | 0
Zócalo de baldosa de gres porcelánico del mismo material que el pavimento, de 9 cm de altura, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) haciendo coincidir juntas con las del pavimento y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente o lechada de látex en color gris oscuro. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50%. - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100%. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.05 | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO Y MOQUETA | 18.75 | 280 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo de lamas de aluminio y moqueta de alta absorción de humedad, con bisagras de poliamida para hacerlo enrollable, de la casa Futura, serie Expert ó equivalente, de 17mm de espesor, color de moqueta gris oscuro, con pedido a fabrica a medida y colocado en hueco previsto. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.06 | m2 | FELPUDO DE COCO | 30 | 29 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo con base de PVC de alta resistencia y composición de 100% fibra de coco vegetal, con espesor total 20mm, en color gris antracita. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
3 |  | YESERIA Y FALSOS TECHOS
03.01 | m2 | F. TECHO 60x60cm DE FIBRAS MINERALES | 33.75 | 32 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo de placas de fibras minerales con revestimiento exterior pintura fungicida, de 600x600 mm y 15 mm de espesor, tipo ref. 2224M de la serie Específicos de ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN o equivalente acabado superficial liso, con canto rebajado, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.02 | m2 | FALSO TECHO METÁLICO 60x60cm MICROPERFORADO | 93.75 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de falso techo de placas de acero galvanizado, de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con 5 mm de descuelgue, tipo ref. BANDEJA PARMA T15 de la marca THU o equivalente acabado superficial liso, con perforaciones de 1,5mm de diámetro, con canto recto tipo V8, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.03 | m2 | FALSO TECHO ACABADO VINÍLICO 60x60cm | 56.6667 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo registrable vinílico, color blanco nueve, con canto recto, de 600x 600 mm y 14 a 17 mm de espesor clase de absorción acústica A según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A1, colocado con estructura de aluminio vista , formada por perfiles principales en forma de T invertida de 25 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. Inckuye parte proporcional de recorts para la instalación de rejas, focos, etc. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.04 | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PLACA 12,5mm | 73.3333 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) en formación de fajas perimetrales y techos contínuos, para pintar, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluso tabica para faja perimetral de falso techo registrable. Incluye el encintado, enmasillado y lijado listo y preparado para pintar. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie real medida de acuerdo a las medidas reales de obra, segun especificaciones de la DT. Las fajas perimetrales se contarán por m2, teniendo en cuenta el ancho de las mismas por múltiplos de 50cm, al mayor. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.05 | ud | REGISTRO FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | 30 | 95 |  | 0 | 0
Sumistro de trampilla de registro gama Básica, de medidas 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado, de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
4 |  | MARMOLISTERIA, MUEBLES, FONTANERIA Y ACCESORIOS
04.01 | m2 | ENCIMERA SILESTONE BLANCO NORTE Y PETO VERTICAL | 9 | 390 |  | 0 | 0
Sumistro de encimera de Silestone blanco Norte o equivalente, de 20 mm de espesor, colocado sobre mueble. Peto superior frontal y lateral de 40cm de altura con 10mm de espesor y siliconado en las juntas, con canto de pico de gorrión. Se incluye formación de agujeros para encaste fregadero y griferia. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Este criterio incluye el acabado específico de los bordes y el encuentro con los paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.02 | m2 | PANELADO FORMICA MADERA SALAS ESPERA | 55 | 103 |  | 0 | 0
Suministro de aplacado de pared con paneles chapados en Formica de cuatro acabados diferentes: K1097 (gris oscuro), K1301 (color crema), F7927 (gris claro) y F2296 (blanco) ó equivalente, en delgas verticales de 4 anchos diferentes combinados de 15, 30, 60 o 90 cms con pieza especial de remate, y altura media de 130 cms, apoyado sobre zócalo de gres, con entrega de junta a testa y cantos postformados del mismo material o perfil de aluminio superior y lateral de remate, colocado sobre base de rastreles de madera de pino basto. Se incluyen remates canto pilastra y finales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.03 | ml | MUEBLES BAJO BANCADA | 15 | 216 |  | 0 | 0
Suministro de mueble bajo bancada acabado fórmica (color a escoger por MC Mutual) con distribución según medidas formado por módulos de puerta batiente con balda interior, y módulos de cajones con zócalo de aluminio de 88 mm de altura. Para recibir encimera de silestone blanca con zócalo de respeto de 30 cm, y los encastados de lavamanos y/o fregaderos. Cada mueble incluirá un módulo de 4 cajones. Se incluye tiradores en acero inoxidable mate en forma de "U" JNF modelo IN.22.202 de 16,8 cms y 8 mm. de diámetro o equivalente, con bisagras y complementos con cantos verticales, tanto puertas como cajones con acabado en canto marino. Formación mínima de mueble de 2 módulos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.04 | ud | CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 6 modulos | 10 | 212 |  | 0 | 0
Suministro de caja de empotrar de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.05 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 2 modulos | 15 | 141 |  | 0 | 0
Caja de empotrar de 2 módulos, con 2 tomas de corriente rojas Sai, piloto de señalización, un módulo datos, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.06 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO SUELO | 8 | 121 |  | 0 | 0
Suministro de torreta suelo (UNEX o equivalente) de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.07 | m | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE Ø43mm | 40 | 15 |  | 0 | 0
Suministro de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluye todos los elementos y refuerzos necesarios en el paramento para asegurar su correcta colocación y la solidez del apoyo y uso del pasamanos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.08 | ud | LAVABO MURAL | 3 | 99 |  | 0 | 0
Suministro de lavabo mural de porcelana esmaltada modelo Merididian de Roca sin pedestal (mod. 325242000) o equivalente, sencillo, de 600x460x150 o equivalente, de color blanco y precio superior, colocado con soportes murales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.09 | ud | GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO | 4 | 90 |  | 0 | 0
Suministro y colocación de grifo monomando para lavabo, marca Tres de la serie Ecotres ref.17510402 o equivalente, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio alto, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Aireador incorporado, sifón cromado. Manecilla de apertura de agua fría en posición normal. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.10 |  | INODORO VERT./HORIZ. TANQUE BAJO | 1 | 400 |  | 0 | 0
Suministro de inodoro de tanque bajo con asiento y tapa lacados, SQUARE de color Blanco, ref. A341470000 de la serie THE GAP de ROCA SANITARIO o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
5 |  | PUERTAS Y CORTINAS
05.01 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 1 HOJA | 3 | 4800 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de una hoja de 140x250 cm, vidrio lateral fijo 136x174 cm y tarja superior fija de 286x82 cm. Puerta corredera con vidrios laminares 5+5 mm, con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye 10 copias de mandos a distancia . Carpinterías fijas con perfilería de aluminio vista SOLEAL FY 65 con rotura de puente térmico, de Technal o equivalente lacada en RAL 9007. Vidrio transparente 55.2SR guardian sun-24 gas-55.1. Composición:5+5+24 argon+5+5. Uvidrio: 1,1 W/m2k. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.02 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 2 HOJAS | 5 | 5200 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 80x260 cm, y 2 vidrios laterales fijos de 80x260 cm, con vidrios laminares 5+5 mm con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.03 | m2 | CORTINA ENROLLABLE MATERIAL RECICLADO | 40 | 70 |  | 0 | 0
Suministro de cortina enrollable con material 100% reciclado PET botellas y cara exterior metalizada de la marca Kortilux modelo Zilario GREEN metal 2145 o equivalente, en color gris con gramaje hasta 215gr/m2 y apertura de la misma entra el 3 y 10%, con accionamiento a motor, con motor mecánico tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 40 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 90w), tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso. Para medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.04 | ud | MOTORIZADO DE CORTINA ENROLLABLE | 2 | 114 |  | 0 | 0
Suministro de motor electrónico via radio tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 160 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 137w), montado en tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso.. Para cortinas de medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.05 | m2 | CORTINA LAMAS | 4.625 | 160 |  | 0 | 0
Suministro de cortina vertical accionada mediante cordón y cadena para desplazamiento con tejido de fibra de vidrio y PVC de la marca Kortilux modelo S o M o equivalente, con ancho de lama de 89mm, en color gris perla con gramaje hasta 420gr/m2 y apertura de la misma entra el 10 y 1%, con riel superior de aluminio lacado en blanco o plata, y desplazamiento de lamas con distanciadores cortados a medida.. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.06 | ud | CORTINA BOX ELECTROTERAPIA | 2 | 372 |  | 0 | 0
Suministro de cortina textil modelo AAA3 Mc-Mutual de KORTILUX con sistema de accionamiento manual del tejido. Confección del tejido a ondas con cinta marca Murtra. Tejido confeccionado modelo Loneta Ignífuga con aplicaciones en color Gris oscuro para su movimiento. Peso de 103 g/m2 e ignífuga C1 según norma UNE 13773:2003. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
6 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
06.01 | ud | SENSOR TÉRMICO | 20 | 41 |  | 0 | 0
Suministro de Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de empotrar, empotrado. Marca Notifier I Honeywell o equivalente- No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.02 | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | 2.1429 | 266 |  | 0 | 0
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibradapara que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.03 | ud | EXTINTOR 5KG POLVO | 10 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de extintor homologado de 5 K. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
7 |  | CONJUNTO MAQUINARIA EQUIPOS PARED
07.01 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente | 1 | 1933 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 25 dBA, caudal de aire a velocidad media 5,7 m³/min, dimensiones 295x778x295 mm, peso 10 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.02 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente | 1 | 3630 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 37 dBA, caudal de aire a velocidad media 11,8 m³/min, dimensiones 299x998x299 mm, peso 14,5 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.03 |  | CONJUNTO 2X1 MARCA DAIKIN 2MXP40M1, o equivalente | 1 | 2917 |  | 0 | 0
Aire acondicionado 2x1 Daikin 2MXP40M1, o equivalente, es un conjunto multi split pared 2x1 con unidad exterior (2MXM40N) de 4 kW de potencia frigorífica y de 4,2 kw de potencia calorífica. Este equipo consta con 2 unidades interiores, una de 3,5 kW (FTXP35M9) de potencia y otra de 2,5 kW (FTXP25M9) de potencia. Estas 2 unidades interiores cuentan con un mando a distancia para cada unidad, las que se pueden usar según como requiera el usuario. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus dos unidades interiores y de 550 mm x 765 mm x 285 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.04 |  | CONJUNTO 3X1 MARCA DAIKIN 3MXP52M2, o equivalente | 1 | 4105 |  | 0 | 0
Aire acondicionado DAIKIN Comfora MULTI R-32 Inverter 3x1 3MXP52M2 (35+25+25), es un conjunto multisplit pared 3x1 Inverter que consiste en una unidad exterior de 5,2 kW de potencia frigorífica y de 6,8 kW en potencia calorífica y de tres unidades interiores, una de 3,5 kW de potencia y dos de 2,5 kW de potencia, que no necesitan instalarse en la misma estancia y se pueden controlar de manera individual. Cada una de ellas cuenta con un mando a distancia. Cuenta con una alta eficiencia energética de A+++ para la capacidad frigorífica y de A++ para la capacidad calorífica, los cuales derivan de los materiales y la calidad de los productos por los que está compuesto y a la inteligencia integrada que posee. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus tres unidades interiores y de 734 mm x 958 mm x 320 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
8 |  | CONJUNTO MAQUINARIA UNIDADADES DE CONDUCTOS
08.01 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ125P7 o equivalente | 2 | 4022 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, de alta presión, modelo FXMQ125P7 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 241 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 229 W, presión sonora a velocidad baja 40 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 54 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 100 a 200 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
08.02 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ250MB o equivalente | 1 | 7313 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXMQ250MB "DAIKIN" o equivalente, de alta presión, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 1465 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 1650 W, presión sonora a velocidad baja 45 dBA, caudal de aire a velocidad alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, peso 132 kg, presión estática disponible de 170 a 270 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
9 |  | UNIDADES DE PARED / CASSETTE / FANCOIL
09.01 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ25A o equivalente | 5 | 1700 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ25A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 40 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.02 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ40A o equivalente | 4 | 1855 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 20 W, presión sonora a velocidad baja 34 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,2 m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil bajo), peso 15 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.03 | ud | UNIDAD DE CASSETTE INTEGRADO, DAIKIN MODELO FXZQ40A o equivalente | 3 | 2800 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 59 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 53 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 17,5 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías FXZQ-A, modelo BYFQ60CW, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
10 |  | CONJUNTOS VRV INDOOR
10.01 | ud | CONJUNTO VRV INDOOR, DAIKIN MODELO RDXYQ8T COMPRESOR RKXYQ8T o equivalente | 2 | 17200 |  | 0 | 0
Equipo de aire acondicionado para sistema VRV-IV Indoor (Volumen de Refrigerante Variable, para instalación en interior), bomba de calor, modelo SB.RKXYQ8T "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, potencia frigorífica nominal 22,5 kW, potencia calorífica nominal 25 kW, potencia frigorífica nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER 2,8, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 3,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, nº máximo de unidades interiores conectables 17, formado por un módulo intercambiador de calor RDXYQ8T, para instalación en falso techo, de dimensiones 397x1456x1044 mm, peso 103 kg, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, presión estática mínima/media/máxima: 30/60/150 Pa, caudal de aire nominal 100 m³/min, presión sonora 54 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), y un módulo compresor RKXYQ8T, para instalación en interior, de dimensiones 701x760x554 mm, peso 105 kg, presión sonora 48 dBA, alimentación trifásica (400V/50Hz), longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 30 m, longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo compresor y la unidad interior más alejada 70 m (90 m equivalentes), diferencia máxima de altura entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 10 m (tanto si el módulo compresor se encuentra por encima como por debajo), diferencia máxima de altura entre unidades interiores 15 m, diferencia máxima de altura entre el módulo compresor y la unidad interior 30 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net). Incluso elementos antivibratorios de suelo para apoyo del módulo compresor y elementos para suspensión del techo para el módulo intercambiador de calor. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11 |  | UNIDADES EXTERIORES
11.01 | ud | UNIDAD EXTERIOR MINI-VRV IV, DAIKIN MODELO RXYSQ4TV9 o equivalente | 2 | 9200 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYSQ5TV9 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,8, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,73 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,6, consumo eléctrico nominal en calefacción 3,27 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 10 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 1345x900x320 mm, peso 104 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 106 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (150 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.02 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CALEFACCIÓN CONTINUA, DAIKIN MODELO RYYQ12U o equivalente | 1 | 21500 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RYYQ12U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional y calefacción continua por acumulador de calor de cambio de fase, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 252 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.03 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CON RECUPERACIÓN DE CALOR, DAIKIN MODELO REYQ10U o equivalente | 1 | 17800 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor con recuperación de calor, modelo REYQ10U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,7, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 230 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
12 |  | ACCESORIOS - TERMOSTATOS MANDOS
12.01 | ud | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO | 8 | 95 |  | 0 | 0
Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C58 "DAIKIN" o equivalente, con función marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste de la temperatura de consigna, selección de la velocidad del ventilador, visualización de señal en el receptor, reseteo de filtro sucio en el mando y cambio de orientación de las lamas.
12.02 | ud | SENSOR DE PRESENCIA Y SONDA DE TEMPERATURA | 4 | 511 |  | 0 | 0
Sensor de presencia y sonda de temperatura ambiente, modelo BRYQ60AW "DAIKIN" o equivalente, para unidad interior de aire acondicionado de cassette modelo FXZQ-A.
12.03 | kg | REFRIGERANTE R410A / R407C / R404A | 50 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de refrigerante R410A / R407C / R404A
13 |  | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
13.01 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 1/2" | 40 | 18 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 1/2" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
13.02 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 3/4" | 40 | 22 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 3/4" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
14 |  | DIFUSIÓN DE AIRE
14.01 | Ud | DIFUSOR DE AIRE CIRCULAR DE 250 mm | 40 | 133 |  | 0 | 0
Difusor circular de alta inducción de conos regulables construido con aros de aluminio repulsados y anodizados de 250 mm de diámetro con compuerta de regulación de caudal tipo mariposa para adaptar directamente a tubo flexible marca Euroclima modelo E-DRZ+CR+XAPO o equivalente.
14.02 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, 1600x150mm | 10 | 527 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1600x150mm, marca Euroclima modelo E-LO/AR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.03 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º 500x100mm | 20 | 177 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 500x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.04 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, 1000x100mm | 20 | 352 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1000x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Acabado: Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
15 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES
15.01 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 1,5 mm2 | 500 | 1.1 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.02 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 2,5 mm2 | 500 | 1.5 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.03 | m | CABLE CON AISLAMIENTO MULTIPOLAR 3G1,5 mm2 | 300 | 2.3 |  | 0 | 0
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).
16 |  | PUESTA A TIERRA
16.01 | m | CONDUCTOR DE TIERRA 35 mm | 200 | 9.5 |  | 0 | 0
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
16.02 | ud | PICA DE ACERO COBREADO DE 1,5 m | 30 | 24 |  | 0 | 0
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.
17 |  | CANALIZACIONES
17.01 | m | TUBO PVC FLEXIBLE, CORRUGADO 20 mm | 400 | 1 |  | 0 | 0
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
17.02 | ud | CAJA UNIVERSAL PARA EMPORTAR 4 LADOS | 40 | 3 |  | 0 | 0
Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
18 |  | ACCESORIOS CAJAS Y PROTECCIONES
18.01 | ud | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2X25A (I+N) DPN Clase AC - Curva C | 10 | 59 |  | 0 | 0
Interruptor automático magnetotérmico diferencial (I+N), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A), de tipo DPN (Dispositivo de Protección de Neutro) y clase AC. Diseñado para protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, adecuado para uso residencial y comercial. Presenta una curva de disparo tipo C, indicada para proteger circuitos con cargas moderadamente inductivas. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iDPN N Vigi A9D34625
18.02 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30 mA Clase AC | 10 | 65 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84225
18.03 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A-30 mA Clase AC | 15 | 95 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84425
18.04 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | 15 | 71 |  | 0 | 0
Interruptor horario, modelo referencia digital Orbis Data Log 2 ob175012, modular de dos circuitos programable, guiada por mensajes de texto.
18.05 | ud | REPARTIDOR MODULAR NEUTRO | 50 | 7.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.06 | ud | BORNES | 200 | 2.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.07 | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 15 | 12 |  | 0 | 0
Interruptor unipolar eléctrico con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipado con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye tecla para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.08 | ud | INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 10 | 23 |  | 0 | 0
Grupo de 2 interruptores eléctricos con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipados con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye teclas dobles para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.09 | ud | CONMUTADOR | 10 | 32 |  | 0 | 0
Conmutador, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
18.10 | ud | BASE DE ENCHUFE DE 16A 2P+T | 10 | 31 |  | 0 | 0
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
19 |  | ILUMINACIÓN
19.01 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM | 20 | 131 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño.
19.02 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. AJUSTABLE | 40 | 137 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Ajustable mediante interruptores. Como mínimo 3 escalones entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.03 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI | 25 | 148 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.04 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI CON SENSOR DE LUMINOSIDAD | 25 | 220 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Mínimo 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Sensor de nivel de iluminación incorporado. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.05 | ud | LUMINARIAS DE EMERGENCIA INTERIOR 250lm | 25 | 68 |  | 0 | 0
Lámpara de emergencia con accesoria para enrasar a techo DaisaLux Hydra de 250 lm (con posibilidad de poner Salida), ó equivalente, incluyendo equipo, transformador y lámpara.
19.06 | ud | PANTALLA ESTANCA LED 16 W | 30 | 147 |  | 0 | 0
Pantalla estanca LED 16 w. mod. Philips CoreLine Estanca G2 ó equivalente.
19.07 | ud | PANTALLA SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR | 20 | 252 |  | 0 | 0
pantalla MODULAR SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR Marca LAMP, ref S6543800 o equivalente. Equipo: REGULABLE 1-10V + sensor lumínico ó equivalente para techo registrable 60x60 cm, completamente conectada y en funcionamiento, incluyendo equipo, transformador y lámparas.
19.08 | ud | DOWNLIGHT 220 DIAMETRO UGR>22 | 20 | 96 |  | 0 | 0
Downlight de empotrar de la marca APLICO DHE200 90 4000K, 3180lm , 29,8w UGR>22
19.09 | ud | DOWNLIGHT 150 DIAMETRO | 20 | 69 |  | 0 | 0
Downlight de encastar de la marca APLICO DHE150 90 4000K 2210lm , 20,2w UGR>22
19.10 | ud | DETECTOR DE PRESENCIA | 2 | 59 |  | 0 | 0
Ud. de suministro de detector de presencia de la casa Philips, modelo OccuSwitch básico LRM1000/00 OS referencia 22557700 o equivalente, para regulación de varias luminarias.
19.11 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DE TIPO DIGITAL PARA PROGRAMACIONES | 25 | 160 |  | 0 | 0
Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales. Modelo Orbis DATA LOG o equivalente
20 |  | MANO DE OBRA
20.01 | h | OFICIAL INSTALADOR ALBAÑIL/PINTOR ESPECIALIZADO | 800 | 29 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial albañil/pintor especializado. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.02 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES TÉRMICAS / ELECTRICISTA | 800 | 35 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas/albañil. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.03 | h | AYUDANTE | 1200 | 26 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.04 | h | OFICIAL ALBAÑIL FESTIVO/NOCTURNO | 50 | 41 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.05 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES FESTIVO/NOCTURNO | 50 | 47 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.06 | h | AYUDANTE FESTIVO/NOCTURNO FESTIVO/NOCTURNO | 50 | 36 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
21 |  | OFICINA TÉCNICA Y GESTIONES
21.01 | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE HVAC / BAJA TENSIÓN | 2 | 2000 |  | 0 | 0
Tramitación de la legalización de las instalaciones y/o de la actividad ante la administración competente y/o sus Entidades Colaboradoras, hasta su total finalización, incluyendo cumplimentación de documentación, tramitación de la misma y acompañamiento a las visitas de inspección y control. Nota: Esta partida no incluye la redacción de proyecto o memoria técnica. Importante: En el caso de ser preceptiva legalmente la presentación de proyecto específico independiente, será considerado un servicio adicional distinto al descrito en esta partida
21.02 | Ud | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO | 4 | 1000 |  | 0 | 0
Memoria técnica de diseño según modelo de la Administración competente, cumplimentada por instalador autorizado para la categoría correspondiente de la instalación..
21.03 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD PARA LOCAL DE SUPERFICIE INFERIOR A 500 M2 | 2 | 2300 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.04 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD CENTRO DE SUPERFICIE DESDE 500 HASTA 1000 M2 | 4 | 3100 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.05 | ud. | TOMA DE DATOS | 8 | 238 |  | 0 | 0
Toma de medidas y datos del sitio designado, con el fin de obtener información precisa y detallada para dimensionar los trabajos a realizar. Incluye la utilización de herramientas de medición precisas, la captura de fotografías del sitio y la elaboración de un informe detallado con los resultados obtenidos. Se considerará UNA única visita por trabajo y solo en caso de que se requiera.
[6 empty] | 0 | 0
Note on A9: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B9: Unidad principal de medida del concepto
Note on C9: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"

## Oferta Lote 2
LOTE 2: VALENCIA, MURCIA, BALEARES
MC Mutual: Listado de partidas revestimientos, climatización y baja tensión
|  | CONCEPTO | PRECIO PERIODO INICIAL
(UN AÑO)
|  | ESTADO DE MEDICIONES VALORADO sin IVA | 0 | ------------>
|  | I.V.A. (21 %) | 0 |  | VALORES QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA
|  | TOTAL con I.V.A. | 0
Código | Ud | Resumen | Consumo 4 años | Precio unitario máximo (€) | Valor unitario ofertado | Precio total partida (4 AÑOS) | Precio total partida (1 AÑO)
1 |  | ALBAÑILERÍA, REVOCOS, ALICATADOS y PINTURA
01.01 | ud | REFUERZO DE PLADUR | 68 | 23 |  | 0 | 0
Suministro de refuerzo puntual de madera para estructura de tabique de cartón-yeso, destinado a la colocación de elementos suspendidos (pasamanos, accesorios minusválidos, televisión, etc.). Dimensiones de cada refuerzo: ancho entre perfiles y alto de unos 40 cm, replanteados según especificaciones de la propiedad. No incluye mano de obra. Incluye maquinaria específica y materiales necesarios para su instalación posterior
01.02 | m2 | ALICATADO CERÁMICO BLANCO 20x30cm | 24.9722 | 36 |  | 0 | 0
Suministro de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con de plaqueta de semigrés de medidas 20x30 en color blanco mate, colocada en horizontal, con lechada de color blanco, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. En caso de exixtir alicatado en el paramentos , el nuevo será igual al existente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.03 | m2 | ALICATADO MARMI CHINA PORCELANOSA 32x90cm | 28.1875 | 48 |  | 0 | 0
Suministro de alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio superior, de 1 a 5 piezas/m2 tipo ref. P3470131 de la serie Marmi China de PORCELANOSA con medidas de pieza 90x32cm colocadas en horizontal o equivalente colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.04 | m2 | CHAPADO PARA FACHADA DE GRANITO | 9 | 89 |  | 0 | 0
Suministro de chapado con placas mecanizadas de granito Gris Quintana, acabado pulido, con medidas y despiece según piezas existentes, fijado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, y grapas de anclaje de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.05 | ud | CANTONERA | 9 | 26 |  | 0 | 0
Suministro de perfil cantonera en sección en L de medidas 30x30mm, de 150cm de longitud de acero inoxidable mate, colocado a 20 cms del suelo. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.06 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO ACROVYN | 7.9286 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de revestimiento Vinílico rígido, de 1,5mm de espesor, modelo Acrovyn de la marca C-S Group o equivalente, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Tratamiento doblado en esquinas para evitar juntas en ellas. Montado a una altura de hasta 1,50 m de altura. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.07 | m2 | PINTURA PLÁSTICA | 243 | 8 |  | 0 | 0
Pintado de paramento vertical/horizontal de yeso, con pintura plástica ecológica lavable, con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. Color blanco o a elegir por la propiedad. Criterio de medición: con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 4 m2: No se deducen - Huecos > 4 m: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la superficie de los paramentos laterales de la abertura en una profundidad de 30 cm, como máximo, excepto en el caso de las aberturas de más de 4,00 m2 en que esta superficie se medirá expresamente. Incluye la protección de elementos varios, encintado y tapado de agujeros existentes, así como la limpieza de los elementos que configuran la abertura, como los marcos que se hayan ensuciado. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
2 |  | PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y MÁRMOLES
02.01 | m2 | PARQUET SINTÉTICO AC6 USO INTENSO ROBLE CLARO | 19 | 80 |  | 0 | 0
Suministro de parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para uso comercial elevado, resistencia AC6, de 1190 a 1800 mm de longitud, de 180 a 300 mm de ancho, 9,5 mm de espesor, con base de tablero de fibras de alta densidad, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm o PVC solapada 20cm. Marca Pergo Serie Public Extreme acabado Roble o equivalente Criterio de medición: m2 de superficie útil, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, pilares o cerramientos de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.02 | m | RODAPIÉ MADERA MISMO MODELO PARQUET SINTÉTICO | 49 | 9 |  | 0 | 0
Suministro de zócalo con el mismo acabado de madera barnizada exterior que el parquet con núcleo de MDF, marca PERGO Ref. PGPSKR01801, de 77 mm de altura, colocado con tacos de expansión y tornillos o equivalente. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50% - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100% No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.03 | m2 | PAVIMENTO PORCELÁNICO 60x60cm | 61 | 35 |  | 0 | 0
Suministro de pavimento interior, de baldosa de gres porcelanico, de forma cuadrada de 60x60, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004), con junta de 2mm y rejuntado con lechada CG2 tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente (UNE-EN 13888) o lechada de látex color gris oscuro. Marca MARAZZI, modelo EVOLUTION STONE SERENA o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.04 | m | ZÓCALO BALDOSA GRES PORCELÁNICO | 33 | 9 |  | 0 | 0
Zócalo de baldosa de gres porcelánico del mismo material que el pavimento, de 9 cm de altura, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) haciendo coincidir juntas con las del pavimento y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente o lechada de látex en color gris oscuro. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50%. - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100%. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.05 | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO Y MOQUETA | 8.75 | 280 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo de lamas de aluminio y moqueta de alta absorción de humedad, con bisagras de poliamida para hacerlo enrollable, de la casa Futura, serie Expert ó equivalente, de 17mm de espesor, color de moqueta gris oscuro, con pedido a fabrica a medida y colocado en hueco previsto. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.06 | m2 | FELPUDO DE COCO | 13 | 29 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo con base de PVC de alta resistencia y composición de 100% fibra de coco vegetal, con espesor total 20mm, en color gris antracita. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
3 |  | YESERIA Y FALSOS TECHOS
03.01 | m2 | F. TECHO 60x60cm DE FIBRAS MINERALES | 14.3438 | 32 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo de placas de fibras minerales con revestimiento exterior pintura fungicida, de 600x600 mm y 15 mm de espesor, tipo ref. 2224M de la serie Específicos de ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN o equivalente acabado superficial liso, con canto rebajado, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.02 | m2 | FALSO TECHO METÁLICO 60x60cm MICROPERFORADO | 38.125 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de falso techo de placas de acero galvanizado, de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con 5 mm de descuelgue, tipo ref. BANDEJA PARMA T15 de la marca THU o equivalente acabado superficial liso, con perforaciones de 1,5mm de diámetro, con canto recto tipo V8, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.03 | m2 | FALSO TECHO ACABADO VINÍLICO 60x60cm | 23.2333 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo registrable vinílico, color blanco nueve, con canto recto, de 600x 600 mm y 14 a 17 mm de espesor clase de absorción acústica A según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A1, colocado con estructura de aluminio vista , formada por perfiles principales en forma de T invertida de 25 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. Inckuye parte proporcional de recorts para la instalación de rejas, focos, etc. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.04 | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PLACA 12,5mm | 30.0667 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) en formación de fajas perimetrales y techos contínuos, para pintar, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluso tabica para faja perimetral de falso techo registrable. Incluye el encintado, enmasillado y lijado listo y preparado para pintar. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie real medida de acuerdo a las medidas reales de obra, segun especificaciones de la DT. Las fajas perimetrales se contarán por m2, teniendo en cuenta el ancho de las mismas por múltiplos de 50cm, al mayor. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.05 | ud | REGISTRO FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | 14 | 95 |  | 0 | 0
Sumistro de trampilla de registro gama Básica, de medidas 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado, de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
4 |  | MARMOLISTERIA, MUEBLES, FONTANERIA Y ACCESORIOS
04.01 | m2 | ENCIMERA SILESTONE BLANCO NORTE Y PETO VERTICAL | 4 | 390 |  | 0 | 0
Sumistro de encimera de Silestone blanco Norte o equivalente, de 20 mm de espesor, colocado sobre mueble. Peto superior frontal y lateral de 40cm de altura con 10mm de espesor y siliconado en las juntas, con canto de pico de gorrión. Se incluye formación de agujeros para encaste fregadero y griferia. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Este criterio incluye el acabado específico de los bordes y el encuentro con los paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.02 | m2 | PANELADO FORMICA MADERA SALAS ESPERA | 23 | 103 |  | 0 | 0
Suministro de aplacado de pared con paneles chapados en Formica de cuatro acabados diferentes: K1097 (gris oscuro), K1301 (color crema), F7927 (gris claro) y F2296 (blanco) ó equivalente, en delgas verticales de 4 anchos diferentes combinados de 15, 30, 60 o 90 cms con pieza especial de remate, y altura media de 130 cms, apoyado sobre zócalo de gres, con entrega de junta a testa y cantos postformados del mismo material o perfil de aluminio superior y lateral de remate, colocado sobre base de rastreles de madera de pino basto. Se incluyen remates canto pilastra y finales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.03 | ml | MUEBLES BAJO BANCADA | 7 | 216 |  | 0 | 0
Suministro de mueble bajo bancada acabado fórmica (color a escoger por MC Mutual) con distribución según medidas formado por módulos de puerta batiente con balda interior, y módulos de cajones con zócalo de aluminio de 88 mm de altura. Para recibir encimera de silestone blanca con zócalo de respeto de 30 cm, y los encastados de lavamanos y/o fregaderos. Cada mueble incluirá un módulo de 4 cajones. Se incluye tiradores en acero inoxidable mate en forma de "U" JNF modelo IN.22.202 de 16,8 cms y 8 mm. de diámetro o equivalente, con bisagras y complementos con cantos verticales, tanto puertas como cajones con acabado en canto marino. Formación mínima de mueble de 2 módulos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.04 | ud | CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 6 modulos | 5 | 212 |  | 0 | 0
Suministro de caja de empotrar de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.05 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 2 modulos | 7 | 141 |  | 0 | 0
Caja de empotrar de 2 módulos, con 2 tomas de corriente rojas Sai, piloto de señalización, un módulo datos, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.06 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO SUELO | 4 | 121 |  | 0 | 0
Suministro de torreta suelo (UNEX o equivalente) de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.07 | m | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE Ø43mm | 17 | 15 |  | 0 | 0
Suministro de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluye todos los elementos y refuerzos necesarios en el paramento para asegurar su correcta colocación y la solidez del apoyo y uso del pasamanos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.08 | ud | LAVABO MURAL | 2 | 99 |  | 0 | 0
Suministro de lavabo mural de porcelana esmaltada modelo Merididian de Roca sin pedestal (mod. 325242000) o equivalente, sencillo, de 600x460x150 o equivalente, de color blanco y precio superior, colocado con soportes murales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.09 | ud | GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO | 2 | 90 |  | 0 | 0
Suministro y colocación de grifo monomando para lavabo, marca Tres de la serie Ecotres ref.17510402 o equivalente, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio alto, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Aireador incorporado, sifón cromado. Manecilla de apertura de agua fría en posición normal. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.10 |  | INODORO VERT./HORIZ. TANQUE BAJO | 0.5 | 400 |  | 0 | 0
Suministro de inodoro de tanque bajo con asiento y tapa lacados, SQUARE de color Blanco, ref. A341470000 de la serie THE GAP de ROCA SANITARIO o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
5 |  | PUERTAS Y CORTINAS
05.01 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 1 HOJA | 2 | 4800 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de una hoja de 140x250 cm, vidrio lateral fijo 136x174 cm y tarja superior fija de 286x82 cm. Puerta corredera con vidrios laminares 5+5 mm, con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye 10 copias de mandos a distancia . Carpinterías fijas con perfilería de aluminio vista SOLEAL FY 65 con rotura de puente térmico, de Technal o equivalente lacada en RAL 9007. Vidrio transparente 55.2SR guardian sun-24 gas-55.1. Composición:5+5+24 argon+5+5. Uvidrio: 1,1 W/m2k. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.02 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 2 HOJAS | 3 | 5200 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 80x260 cm, y 2 vidrios laterales fijos de 80x260 cm, con vidrios laminares 5+5 mm con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.03 | m2 | CORTINA ENROLLABLE MATERIAL RECICLADO | 17 | 70 |  | 0 | 0
Suministro de cortina enrollable con material 100% reciclado PET botellas y cara exterior metalizada de la marca Kortilux modelo Zilario GREEN metal 2145 o equivalente, en color gris con gramaje hasta 215gr/m2 y apertura de la misma entra el 3 y 10%, con accionamiento a motor, con motor mecánico tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 40 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 90w), tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso. Para medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.04 | ud | MOTORIZADO DE CORTINA ENROLLABLE | 1 | 114 |  | 0 | 0
Suministro de motor electrónico via radio tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 160 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 137w), montado en tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso.. Para cortinas de medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.05 | m2 | CORTINA LAMAS | 2.3125 | 160 |  | 0 | 0
Suministro de cortina vertical accionada mediante cordón y cadena para desplazamiento con tejido de fibra de vidrio y PVC de la marca Kortilux modelo S o M o equivalente, con ancho de lama de 89mm, en color gris perla con gramaje hasta 420gr/m2 y apertura de la misma entra el 10 y 1%, con riel superior de aluminio lacado en blanco o plata, y desplazamiento de lamas con distanciadores cortados a medida.. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.06 | ud | CORTINA BOX ELECTROTERAPIA | 1 | 372 |  | 0 | 0
Suministro de cortina textil modelo AAA3 Mc-Mutual de KORTILUX con sistema de accionamiento manual del tejido. Confección del tejido a ondas con cinta marca Murtra. Tejido confeccionado modelo Loneta Ignífuga con aplicaciones en color Gris oscuro para su movimiento. Peso de 103 g/m2 e ignífuga C1 según norma UNE 13773:2003. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
6 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
06.01 | ud | SENSOR TÉRMICO | 9 | 41 |  | 0 | 0
Suministro de Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de empotrar, empotrado. Marca Notifier I Honeywell o equivalente- No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.02 | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | 1 | 266 |  | 0 | 0
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibradapara que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.03 | ud | EXTINTOR 5KG POLVO | 5 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de extintor homologado de 5 K. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
7 |  | CONJUNTO MAQUINARIA EQUIPOS PARED
07.01 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente | 1 | 1933 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 25 dBA, caudal de aire a velocidad media 5,7 m³/min, dimensiones 295x778x295 mm, peso 10 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.02 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente | 1 | 3630 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 37 dBA, caudal de aire a velocidad media 11,8 m³/min, dimensiones 299x998x299 mm, peso 14,5 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.03 |  | CONJUNTO 2X1 MARCA DAIKIN 2MXP40M1, o equivalente | 1 | 2917 |  | 0 | 0
Aire acondicionado 2x1 Daikin 2MXP40M1, o equivalente, es un conjunto multi split pared 2x1 con unidad exterior (2MXM40N) de 4 kW de potencia frigorífica y de 4,2 kw de potencia calorífica. Este equipo consta con 2 unidades interiores, una de 3,5 kW (FTXP35M9) de potencia y otra de 2,5 kW (FTXP25M9) de potencia. Estas 2 unidades interiores cuentan con un mando a distancia para cada unidad, las que se pueden usar según como requiera el usuario. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus dos unidades interiores y de 550 mm x 765 mm x 285 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.04 |  | CONJUNTO 3X1 MARCA DAIKIN 3MXP52M2, o equivalente | 1 | 4105 |  | 0 | 0
Aire acondicionado DAIKIN Comfora MULTI R-32 Inverter 3x1 3MXP52M2 (35+25+25), es un conjunto multisplit pared 3x1 Inverter que consiste en una unidad exterior de 5,2 kW de potencia frigorífica y de 6,8 kW en potencia calorífica y de tres unidades interiores, una de 3,5 kW de potencia y dos de 2,5 kW de potencia, que no necesitan instalarse en la misma estancia y se pueden controlar de manera individual. Cada una de ellas cuenta con un mando a distancia. Cuenta con una alta eficiencia energética de A+++ para la capacidad frigorífica y de A++ para la capacidad calorífica, los cuales derivan de los materiales y la calidad de los productos por los que está compuesto y a la inteligencia integrada que posee. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus tres unidades interiores y de 734 mm x 958 mm x 320 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
8 |  | CONJUNTO MAQUINARIA UNIDADADES DE CONDUCTOS
08.01 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ125P7 o equivalente | 1 | 4022 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, de alta presión, modelo FXMQ125P7 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 241 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 229 W, presión sonora a velocidad baja 40 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 54 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 100 a 200 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
08.02 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ250MB o equivalente | 1 | 7313 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXMQ250MB "DAIKIN" o equivalente, de alta presión, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 1465 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 1650 W, presión sonora a velocidad baja 45 dBA, caudal de aire a velocidad alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, peso 132 kg, presión estática disponible de 170 a 270 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
9 |  | UNIDADES DE PARED / CASSETTE / FANCOIL
09.01 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ25A o equivalente | 3 | 1700 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ25A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 40 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.02 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ40A o equivalente | 2 | 1855 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 20 W, presión sonora a velocidad baja 34 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,2 m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil bajo), peso 15 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.03 | ud | UNIDAD DE CASSETTE INTEGRADO, DAIKIN MODELO FXZQ40A o equivalente | 2 | 2800 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 59 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 53 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 17,5 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías FXZQ-A, modelo BYFQ60CW, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
10 |  | CONJUNTOS VRV INDOOR
10.01 | ud | CONJUNTO VRV INDOOR, DAIKIN MODELO RDXYQ8T COMPRESOR RKXYQ8T o equivalente | 1 | 17200 |  | 0 | 0
Equipo de aire acondicionado para sistema VRV-IV Indoor (Volumen de Refrigerante Variable, para instalación en interior), bomba de calor, modelo SB.RKXYQ8T "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, potencia frigorífica nominal 22,5 kW, potencia calorífica nominal 25 kW, potencia frigorífica nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER 2,8, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 3,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, nº máximo de unidades interiores conectables 17, formado por un módulo intercambiador de calor RDXYQ8T, para instalación en falso techo, de dimensiones 397x1456x1044 mm, peso 103 kg, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, presión estática mínima/media/máxima: 30/60/150 Pa, caudal de aire nominal 100 m³/min, presión sonora 54 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), y un módulo compresor RKXYQ8T, para instalación en interior, de dimensiones 701x760x554 mm, peso 105 kg, presión sonora 48 dBA, alimentación trifásica (400V/50Hz), longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 30 m, longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo compresor y la unidad interior más alejada 70 m (90 m equivalentes), diferencia máxima de altura entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 10 m (tanto si el módulo compresor se encuentra por encima como por debajo), diferencia máxima de altura entre unidades interiores 15 m, diferencia máxima de altura entre el módulo compresor y la unidad interior 30 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net). Incluso elementos antivibratorios de suelo para apoyo del módulo compresor y elementos para suspensión del techo para el módulo intercambiador de calor. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11 |  | UNIDADES EXTERIORES
11.01 | ud | UNIDAD EXTERIOR MINI-VRV IV, DAIKIN MODELO RXYSQ4TV9 o equivalente | 1 | 9200 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYSQ5TV9 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,8, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,73 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,6, consumo eléctrico nominal en calefacción 3,27 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 10 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 1345x900x320 mm, peso 104 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 106 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (150 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.02 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CALEFACCIÓN CONTINUA, DAIKIN MODELO RYYQ12U o equivalente | 1 | 21500 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RYYQ12U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional y calefacción continua por acumulador de calor de cambio de fase, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 252 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.03 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CON RECUPERACIÓN DE CALOR, DAIKIN MODELO REYQ10U o equivalente | 1 | 17800 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor con recuperación de calor, modelo REYQ10U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,7, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 230 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
12 |  | ACCESORIOS - TERMOSTATOS MANDOS
12.01 | ud | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO | 4 | 95 |  | 0 | 0
Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C58 "DAIKIN" o equivalente, con función marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste de la temperatura de consigna, selección de la velocidad del ventilador, visualización de señal en el receptor, reseteo de filtro sucio en el mando y cambio de orientación de las lamas.
12.02 | ud | SENSOR DE PRESENCIA Y SONDA DE TEMPERATURA | 2 | 511 |  | 0 | 0
Sensor de presencia y sonda de temperatura ambiente, modelo BRYQ60AW "DAIKIN" o equivalente, para unidad interior de aire acondicionado de cassette modelo FXZQ-A.
12.03 | kg | REFRIGERANTE R410A / R407C / R404A | 21 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de refrigerante R410A / R407C / R404A
13 |  | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
13.01 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 1/2" | 17 | 18 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 1/2" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
13.02 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 3/4" | 17 | 22 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 3/4" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
14 |  | DIFUSIÓN DE AIRE
14.01 | Ud | DIFUSOR DE AIRE CIRCULAR DE 250 mm | 17 | 133 |  | 0 | 0
Difusor circular de alta inducción de conos regulables construido con aros de aluminio repulsados y anodizados de 250 mm de diámetro con compuerta de regulación de caudal tipo mariposa para adaptar directamente a tubo flexible marca Euroclima modelo E-DRZ+CR+XAPO o equivalente.
14.02 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, 1600x150mm | 5 | 527 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1600x150mm, marca Euroclima modelo E-LO/AR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.03 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º 500x100mm | 9 | 177 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 500x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.04 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, 1000x100mm | 9 | 352 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1000x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Acabado: Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
15 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES
15.01 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 1,5 mm2 | 203 | 1.1 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.02 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 2,5 mm2 | 203 | 1.5 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.03 | m | CABLE CON AISLAMIENTO MULTIPOLAR 3G1,5 mm2 | 122 | 2.3 |  | 0 | 0
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).
16 |  | PUESTA A TIERRA
16.01 | m | CONDUCTOR DE TIERRA 35 mm | 81 | 9.5 |  | 0 | 0
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
16.02 | ud | PICA DE ACERO COBREADO DE 1,5 m | 13 | 24 |  | 0 | 0
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.
17 |  | CANALIZACIONES
17.01 | m | TUBO PVC FLEXIBLE, CORRUGADO 20 mm | 162 | 1 |  | 0 | 0
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
17.02 | ud | CAJA UNIVERSAL PARA EMPORTAR 4 LADOS | 17 | 3 |  | 0 | 0
Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
18 |  | ACCESORIOS CAJAS Y PROTECCIONES
18.01 | ud | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2X25A (I+N) DPN Clase AC - Curva C | 5 | 59 |  | 0 | 0
Interruptor automático magnetotérmico diferencial (I+N), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A), de tipo DPN (Dispositivo de Protección de Neutro) y clase AC. Diseñado para protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, adecuado para uso residencial y comercial. Presenta una curva de disparo tipo C, indicada para proteger circuitos con cargas moderadamente inductivas. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iDPN N Vigi A9D34625
18.02 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30 mA Clase AC | 5 | 65 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84225
18.03 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A-30 mA Clase AC | 7 | 95 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84425
18.04 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | 7 | 71 |  | 0 | 0
Interruptor horario, modelo referencia digital Orbis Data Log 2 ob175012, modular de dos circuitos programable, guiada por mensajes de texto.
18.05 | ud | REPARTIDOR MODULAR NEUTRO | 21 | 7.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.06 | ud | BORNES | 81 | 2.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.07 | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 7 | 12 |  | 0 | 0
Interruptor unipolar eléctrico con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipado con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye tecla para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.08 | ud | INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 5 | 23 |  | 0 | 0
Grupo de 2 interruptores eléctricos con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipados con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye teclas dobles para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.09 | ud | CONMUTADOR | 5 | 32 |  | 0 | 0
Conmutador, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
18.10 | ud | BASE DE ENCHUFE DE 16A 2P+T | 5 | 31 |  | 0 | 0
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
19 |  | ILUMINACIÓN
19.01 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM | 9 | 131 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño.
19.02 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. AJUSTABLE | 17 | 137 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Ajustable mediante interruptores. Como mínimo 3 escalones entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.03 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI | 11 | 148 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.04 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI CON SENSOR DE LUMINOSIDAD | 11 | 220 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Mínimo 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Sensor de nivel de iluminación incorporado. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.05 | ud | LUMINARIAS DE EMERGENCIA INTERIOR 250lm | 11 | 68 |  | 0 | 0
Lámpara de emergencia con accesoria para enrasar a techo DaisaLux Hydra de 250 lm (con posibilidad de poner Salida), ó equivalente, incluyendo equipo, transformador y lámpara.
19.06 | ud | PANTALLA ESTANCA LED 16 W | 13 | 147 |  | 0 | 0
Pantalla estanca LED 16 w. mod. Philips CoreLine Estanca G2 ó equivalente.
19.07 | ud | PANTALLA SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR | 9 | 252 |  | 0 | 0
pantalla MODULAR SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR Marca LAMP, ref S6543800 o equivalente. Equipo: REGULABLE 1-10V + sensor lumínico ó equivalente para techo registrable 60x60 cm, completamente conectada y en funcionamiento, incluyendo equipo, transformador y lámparas.
19.08 | ud | DOWNLIGHT 220 DIAMETRO UGR>22 | 9 | 96 |  | 0 | 0
Downlight de empotrar de la marca APLICO DHE200 90 4000K, 3180lm , 29,8w UGR>22
19.09 | ud | DOWNLIGHT 150 DIAMETRO | 9 | 69 |  | 0 | 0
Downlight de encastar de la marca APLICO DHE150 90 4000K 2210lm , 20,2w UGR>22
19.10 | ud | DETECTOR DE PRESENCIA | 1 | 59 |  | 0 | 0
Ud. de suministro de detector de presencia de la casa Philips, modelo OccuSwitch básico LRM1000/00 OS referencia 22557700 o equivalente, para regulación de varias luminarias.
19.11 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DE TIPO DIGITAL PARA PROGRAMACIONES | 11 | 160 |  | 0 | 0
Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales. Modelo Orbis DATA LOG o equivalente
20 |  | MANO DE OBRA
20.01 | h | OFICIAL INSTALADOR ALBAÑIL/PINTOR ESPECIALIZADO | 324 | 29 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial albañil/pintor especializado. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.02 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES TÉRMICAS / ELECTRICISTA | 324 | 35 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas/albañil. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.03 | h | AYUDANTE | 486 | 26 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.04 | h | OFICIAL ALBAÑIL FESTIVO/NOCTURNO | 21 | 41 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.05 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES FESTIVO/NOCTURNO | 21 | 47 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.06 | h | AYUDANTE FESTIVO/NOCTURNO FESTIVO/NOCTURNO | 21 | 36 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
21 |  | OFICINA TÉCNICA Y GESTIONES
21.01 | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE HVAC / BAJA TENSIÓN | 1 | 2000 |  | 0 | 0
Tramitación de la legalización de las instalaciones y/o de la actividad ante la administración competente y/o sus Entidades Colaboradoras, hasta su total finalización, incluyendo cumplimentación de documentación, tramitación de la misma y acompañamiento a las visitas de inspección y control. Nota: Esta partida no incluye la redacción de proyecto o memoria técnica. Importante: En el caso de ser preceptiva legalmente la presentación de proyecto específico independiente, será considerado un servicio adicional distinto al descrito en esta partida
21.02 | Ud | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO | 2 | 1000 |  | 0 | 0
Memoria técnica de diseño según modelo de la Administración competente, cumplimentada por instalador autorizado para la categoría correspondiente de la instalación..
21.03 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD PARA LOCAL DE SUPERFICIE INFERIOR A 500 M2 | 1 | 2300 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.04 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD CENTRO DE SUPERFICIE DESDE 500 HASTA 1000 M2 | 2 | 3100 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.05 | ud. | TOMA DE DATOS | 4 | 238 |  | 0 | 0
Toma de medidas y datos del sitio designado, con el fin de obtener información precisa y detallada para dimensionar los trabajos a realizar. Incluye la utilización de herramientas de medición precisas, la captura de fotografías del sitio y la elaboración de un informe detallado con los resultados obtenidos. Se considerará UNA única visita por trabajo y solo en caso de que se requiera.
[6 empty] | 0 | 0
Note on A9: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B9: Unidad principal de medida del concepto
Note on C9: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"

## Oferta Lote 3
LOTE 3: GALICIA, ASTURIAS, CASTILLA LEÓN, CANTABRIA, PAÍS VASCO, RIOJA, NAVARRA, ARAGÓN
MC Mutual: Listado de partidas revestimientos, climatización y baja tensión
|  | CONCEPTO | PRECIO PERIODO INICIAL
(UN AÑO)
|  | ESTADO DE MEDICIONES VALORADO sin IVA | 0 | ------------>
|  | I.V.A. (21 %) | 0 |  | VALORES QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA
|  | TOTAL con I.V.A. | 0
Código | Ud | Resumen | Consumo 4 años | Precio unitario máximo (€) | Valor unitario ofertado | Precio total partida (4 AÑOS) | Precio total partida (1 AÑO)
1 |  | ALBAÑILERÍA, REVOCOS, ALICATADOS y PINTURA
01.01 | ud | REFUERZO DE PLADUR | 128 | 23 |  | 0 | 0
Suministro de refuerzo puntual de madera para estructura de tabique de cartón-yeso, destinado a la colocación de elementos suspendidos (pasamanos, accesorios minusválidos, televisión, etc.). Dimensiones de cada refuerzo: ancho entre perfiles y alto de unos 40 cm, replanteados según especificaciones de la propiedad. No incluye mano de obra. Incluye maquinaria específica y materiales necesarios para su instalación posterior
01.02 | m2 | ALICATADO CERÁMICO BLANCO 20x30cm | 48.3333 | 36 |  | 0 | 0
Suministro de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con de plaqueta de semigrés de medidas 20x30 en color blanco mate, colocada en horizontal, con lechada de color blanco, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. En caso de exixtir alicatado en el paramentos , el nuevo será igual al existente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.03 | m2 | ALICATADO MARMI CHINA PORCELANOSA 32x90cm | 53.8125 | 48 |  | 0 | 0
Suministro de alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio superior, de 1 a 5 piezas/m2 tipo ref. P3470131 de la serie Marmi China de PORCELANOSA con medidas de pieza 90x32cm colocadas en horizontal o equivalente colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.04 | m2 | CHAPADO PARA FACHADA DE GRANITO | 16 | 89 |  | 0 | 0
Suministro de chapado con placas mecanizadas de granito Gris Quintana, acabado pulido, con medidas y despiece según piezas existentes, fijado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, y grapas de anclaje de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.05 | ud | CANTONERA | 16 | 26 |  | 0 | 0
Suministro de perfil cantonera en sección en L de medidas 30x30mm, de 150cm de longitud de acero inoxidable mate, colocado a 20 cms del suelo. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.06 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO ACROVYN | 14.0952 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de revestimiento Vinílico rígido, de 1,5mm de espesor, modelo Acrovyn de la marca C-S Group o equivalente, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Tratamiento doblado en esquinas para evitar juntas en ellas. Montado a una altura de hasta 1,50 m de altura. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.07 | m2 | PINTURA PLÁSTICA | 472.5 | 8 |  | 0 | 0
Pintado de paramento vertical/horizontal de yeso, con pintura plástica ecológica lavable, con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. Color blanco o a elegir por la propiedad. Criterio de medición: con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 4 m2: No se deducen - Huecos > 4 m: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la superficie de los paramentos laterales de la abertura en una profundidad de 30 cm, como máximo, excepto en el caso de las aberturas de más de 4,00 m2 en que esta superficie se medirá expresamente. Incluye la protección de elementos varios, encintado y tapado de agujeros existentes, así como la limpieza de los elementos que configuran la abertura, como los marcos que se hayan ensuciado. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
2 |  | PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y MÁRMOLES
02.01 | m2 | PARQUET SINTÉTICO AC6 USO INTENSO ROBLE CLARO | 36 | 80 |  | 0 | 0
Suministro de parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para uso comercial elevado, resistencia AC6, de 1190 a 1800 mm de longitud, de 180 a 300 mm de ancho, 9,5 mm de espesor, con base de tablero de fibras de alta densidad, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm o PVC solapada 20cm. Marca Pergo Serie Public Extreme acabado Roble o equivalente Criterio de medición: m2 de superficie útil, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, pilares o cerramientos de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.02 | m | RODAPIÉ MADERA MISMO MODELO PARQUET SINTÉTICO | 95 | 9 |  | 0 | 0
Suministro de zócalo con el mismo acabado de madera barnizada exterior que el parquet con núcleo de MDF, marca PERGO Ref. PGPSKR01801, de 77 mm de altura, colocado con tacos de expansión y tornillos o equivalente. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50% - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100% No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.03 | m2 | PAVIMENTO PORCELÁNICO 60x60cm | 119 | 35 |  | 0 | 0
Suministro de pavimento interior, de baldosa de gres porcelanico, de forma cuadrada de 60x60, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004), con junta de 2mm y rejuntado con lechada CG2 tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente (UNE-EN 13888) o lechada de látex color gris oscuro. Marca MARAZZI, modelo EVOLUTION STONE SERENA o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.04 | m | ZÓCALO BALDOSA GRES PORCELÁNICO | 63 | 9 |  | 0 | 0
Zócalo de baldosa de gres porcelánico del mismo material que el pavimento, de 9 cm de altura, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) haciendo coincidir juntas con las del pavimento y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente o lechada de látex en color gris oscuro. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50%. - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100%. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.05 | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO Y MOQUETA | 15 | 280 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo de lamas de aluminio y moqueta de alta absorción de humedad, con bisagras de poliamida para hacerlo enrollable, de la casa Futura, serie Expert ó equivalente, de 17mm de espesor, color de moqueta gris oscuro, con pedido a fabrica a medida y colocado en hueco previsto. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.06 | m2 | FELPUDO DE COCO | 24 | 29 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo con base de PVC de alta resistencia y composición de 100% fibra de coco vegetal, con espesor total 20mm, en color gris antracita. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
3 |  | YESERIA Y FALSOS TECHOS
03.01 | m2 | F. TECHO 60x60cm DE FIBRAS MINERALES | 27 | 32 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo de placas de fibras minerales con revestimiento exterior pintura fungicida, de 600x600 mm y 15 mm de espesor, tipo ref. 2224M de la serie Específicos de ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN o equivalente acabado superficial liso, con canto rebajado, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.02 | m2 | FALSO TECHO METÁLICO 60x60cm MICROPERFORADO | 74.375 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de falso techo de placas de acero galvanizado, de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con 5 mm de descuelgue, tipo ref. BANDEJA PARMA T15 de la marca THU o equivalente acabado superficial liso, con perforaciones de 1,5mm de diámetro, con canto recto tipo V8, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.03 | m2 | FALSO TECHO ACABADO VINÍLICO 60x60cm | 44.7667 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo registrable vinílico, color blanco nueve, con canto recto, de 600x 600 mm y 14 a 17 mm de espesor clase de absorción acústica A según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A1, colocado con estructura de aluminio vista , formada por perfiles principales en forma de T invertida de 25 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. Inckuye parte proporcional de recorts para la instalación de rejas, focos, etc. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.04 | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PLACA 12,5mm | 57.9333 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) en formación de fajas perimetrales y techos contínuos, para pintar, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluso tabica para faja perimetral de falso techo registrable. Incluye el encintado, enmasillado y lijado listo y preparado para pintar. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie real medida de acuerdo a las medidas reales de obra, segun especificaciones de la DT. Las fajas perimetrales se contarán por m2, teniendo en cuenta el ancho de las mismas por múltiplos de 50cm, al mayor. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.05 | ud | REGISTRO FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | 24 | 95 |  | 0 | 0
Sumistro de trampilla de registro gama Básica, de medidas 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado, de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
4 |  | MARMOLISTERIA, MUEBLES, FONTANERIA Y ACCESORIOS
04.01 | m2 | ENCIMERA SILESTONE BLANCO NORTE Y PETO VERTICAL | 8 | 390 |  | 0 | 0
Sumistro de encimera de Silestone blanco Norte o equivalente, de 20 mm de espesor, colocado sobre mueble. Peto superior frontal y lateral de 40cm de altura con 10mm de espesor y siliconado en las juntas, con canto de pico de gorrión. Se incluye formación de agujeros para encaste fregadero y griferia. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Este criterio incluye el acabado específico de los bordes y el encuentro con los paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.02 | m2 | PANELADO FORMICA MADERA SALAS ESPERA | 44 | 103 |  | 0 | 0
Suministro de aplacado de pared con paneles chapados en Formica de cuatro acabados diferentes: K1097 (gris oscuro), K1301 (color crema), F7927 (gris claro) y F2296 (blanco) ó equivalente, en delgas verticales de 4 anchos diferentes combinados de 15, 30, 60 o 90 cms con pieza especial de remate, y altura media de 130 cms, apoyado sobre zócalo de gres, con entrega de junta a testa y cantos postformados del mismo material o perfil de aluminio superior y lateral de remate, colocado sobre base de rastreles de madera de pino basto. Se incluyen remates canto pilastra y finales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.03 | ml | MUEBLES BAJO BANCADA | 12 | 216 |  | 0 | 0
Suministro de mueble bajo bancada acabado fórmica (color a escoger por MC Mutual) con distribución según medidas formado por módulos de puerta batiente con balda interior, y módulos de cajones con zócalo de aluminio de 88 mm de altura. Para recibir encimera de silestone blanca con zócalo de respeto de 30 cm, y los encastados de lavamanos y/o fregaderos. Cada mueble incluirá un módulo de 4 cajones. Se incluye tiradores en acero inoxidable mate en forma de "U" JNF modelo IN.22.202 de 16,8 cms y 8 mm. de diámetro o equivalente, con bisagras y complementos con cantos verticales, tanto puertas como cajones con acabado en canto marino. Formación mínima de mueble de 2 módulos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.04 | ud | CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 6 modulos | 8 | 212 |  | 0 | 0
Suministro de caja de empotrar de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.05 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 2 modulos | 12 | 141 |  | 0 | 0
Caja de empotrar de 2 módulos, con 2 tomas de corriente rojas Sai, piloto de señalización, un módulo datos, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.06 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO SUELO | 7 | 121 |  | 0 | 0
Suministro de torreta suelo (UNEX o equivalente) de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.07 | m | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE Ø43mm | 32 | 15 |  | 0 | 0
Suministro de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluye todos los elementos y refuerzos necesarios en el paramento para asegurar su correcta colocación y la solidez del apoyo y uso del pasamanos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.08 | ud | LAVABO MURAL | 3 | 99 |  | 0 | 0
Suministro de lavabo mural de porcelana esmaltada modelo Merididian de Roca sin pedestal (mod. 325242000) o equivalente, sencillo, de 600x460x150 o equivalente, de color blanco y precio superior, colocado con soportes murales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.09 | ud | GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO | 4 | 90 |  | 0 | 0
Suministro y colocación de grifo monomando para lavabo, marca Tres de la serie Ecotres ref.17510402 o equivalente, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio alto, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Aireador incorporado, sifón cromado. Manecilla de apertura de agua fría en posición normal. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.10 |  | INODORO VERT./HORIZ. TANQUE BAJO | 1 | 400 |  | 0 | 0
Suministro de inodoro de tanque bajo con asiento y tapa lacados, SQUARE de color Blanco, ref. A341470000 de la serie THE GAP de ROCA SANITARIO o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
5 |  | PUERTAS Y CORTINAS
05.01 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 1 HOJA | 3 | 4800 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de una hoja de 140x250 cm, vidrio lateral fijo 136x174 cm y tarja superior fija de 286x82 cm. Puerta corredera con vidrios laminares 5+5 mm, con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye 10 copias de mandos a distancia . Carpinterías fijas con perfilería de aluminio vista SOLEAL FY 65 con rotura de puente térmico, de Technal o equivalente lacada en RAL 9007. Vidrio transparente 55.2SR guardian sun-24 gas-55.1. Composición:5+5+24 argon+5+5. Uvidrio: 1,1 W/m2k. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.02 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 2 HOJAS | 4 | 5200 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 80x260 cm, y 2 vidrios laterales fijos de 80x260 cm, con vidrios laminares 5+5 mm con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.03 | m2 | CORTINA ENROLLABLE MATERIAL RECICLADO | 32 | 70 |  | 0 | 0
Suministro de cortina enrollable con material 100% reciclado PET botellas y cara exterior metalizada de la marca Kortilux modelo Zilario GREEN metal 2145 o equivalente, en color gris con gramaje hasta 215gr/m2 y apertura de la misma entra el 3 y 10%, con accionamiento a motor, con motor mecánico tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 40 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 90w), tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso. Para medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.04 | ud | MOTORIZADO DE CORTINA ENROLLABLE | 2 | 114 |  | 0 | 0
Suministro de motor electrónico via radio tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 160 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 137w), montado en tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso.. Para cortinas de medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.05 | m2 | CORTINA LAMAS | 3.7 | 160 |  | 0 | 0
Suministro de cortina vertical accionada mediante cordón y cadena para desplazamiento con tejido de fibra de vidrio y PVC de la marca Kortilux modelo S o M o equivalente, con ancho de lama de 89mm, en color gris perla con gramaje hasta 420gr/m2 y apertura de la misma entra el 10 y 1%, con riel superior de aluminio lacado en blanco o plata, y desplazamiento de lamas con distanciadores cortados a medida.. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.06 | ud | CORTINA BOX ELECTROTERAPIA | 1.6667 | 372 |  | 0 | 0
Suministro de cortina textil modelo AAA3 Mc-Mutual de KORTILUX con sistema de accionamiento manual del tejido. Confección del tejido a ondas con cinta marca Murtra. Tejido confeccionado modelo Loneta Ignífuga con aplicaciones en color Gris oscuro para su movimiento. Peso de 103 g/m2 e ignífuga C1 según norma UNE 13773:2003. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
6 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
06.01 | ud | SENSOR TÉRMICO | 16 | 41 |  | 0 | 0
Suministro de Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de empotrar, empotrado. Marca Notifier I Honeywell o equivalente- No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.02 | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | 1.7143 | 266 |  | 0 | 0
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibradapara que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.03 | ud | EXTINTOR 5KG POLVO | 8 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de extintor homologado de 5 K. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
7 |  | CONJUNTO MAQUINARIA EQUIPOS PARED
07.01 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente | 1 | 1933 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 25 dBA, caudal de aire a velocidad media 5,7 m³/min, dimensiones 295x778x295 mm, peso 10 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.02 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente | 1 | 3630 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 37 dBA, caudal de aire a velocidad media 11,8 m³/min, dimensiones 299x998x299 mm, peso 14,5 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.03 |  | CONJUNTO 2X1 MARCA DAIKIN 2MXP40M1, o equivalente | 1 | 2917 |  | 0 | 0
Aire acondicionado 2x1 Daikin 2MXP40M1, o equivalente, es un conjunto multi split pared 2x1 con unidad exterior (2MXM40N) de 4 kW de potencia frigorífica y de 4,2 kw de potencia calorífica. Este equipo consta con 2 unidades interiores, una de 3,5 kW (FTXP35M9) de potencia y otra de 2,5 kW (FTXP25M9) de potencia. Estas 2 unidades interiores cuentan con un mando a distancia para cada unidad, las que se pueden usar según como requiera el usuario. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus dos unidades interiores y de 550 mm x 765 mm x 285 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.04 |  | CONJUNTO 3X1 MARCA DAIKIN 3MXP52M2, o equivalente | 1 | 4105 |  | 0 | 0
Aire acondicionado DAIKIN Comfora MULTI R-32 Inverter 3x1 3MXP52M2 (35+25+25), es un conjunto multisplit pared 3x1 Inverter que consiste en una unidad exterior de 5,2 kW de potencia frigorífica y de 6,8 kW en potencia calorífica y de tres unidades interiores, una de 3,5 kW de potencia y dos de 2,5 kW de potencia, que no necesitan instalarse en la misma estancia y se pueden controlar de manera individual. Cada una de ellas cuenta con un mando a distancia. Cuenta con una alta eficiencia energética de A+++ para la capacidad frigorífica y de A++ para la capacidad calorífica, los cuales derivan de los materiales y la calidad de los productos por los que está compuesto y a la inteligencia integrada que posee. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus tres unidades interiores y de 734 mm x 958 mm x 320 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
8 |  | CONJUNTO MAQUINARIA UNIDADADES DE CONDUCTOS
08.01 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ125P7 o equivalente | 2 | 4022 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, de alta presión, modelo FXMQ125P7 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 241 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 229 W, presión sonora a velocidad baja 40 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 54 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 100 a 200 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
08.02 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ250MB o equivalente | 1 | 7313 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXMQ250MB "DAIKIN" o equivalente, de alta presión, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 1465 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 1650 W, presión sonora a velocidad baja 45 dBA, caudal de aire a velocidad alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, peso 132 kg, presión estática disponible de 170 a 270 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
9 |  | UNIDADES DE PARED / CASSETTE / FANCOIL
09.01 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ25A o equivalente | 4 | 1700 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ25A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 40 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.02 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ40A o equivalente | 4 | 1855 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 20 W, presión sonora a velocidad baja 34 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,2 m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil bajo), peso 15 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.03 | ud | UNIDAD DE CASSETTE INTEGRADO, DAIKIN MODELO FXZQ40A o equivalente | 3 | 2800 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 59 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 53 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 17,5 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías FXZQ-A, modelo BYFQ60CW, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
10 |  | CONJUNTOS VRV INDOOR
10.01 | ud | CONJUNTO VRV INDOOR, DAIKIN MODELO RDXYQ8T COMPRESOR RKXYQ8T o equivalente | 2 | 17200 |  | 0 | 0
Equipo de aire acondicionado para sistema VRV-IV Indoor (Volumen de Refrigerante Variable, para instalación en interior), bomba de calor, modelo SB.RKXYQ8T "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, potencia frigorífica nominal 22,5 kW, potencia calorífica nominal 25 kW, potencia frigorífica nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER 2,8, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 3,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, nº máximo de unidades interiores conectables 17, formado por un módulo intercambiador de calor RDXYQ8T, para instalación en falso techo, de dimensiones 397x1456x1044 mm, peso 103 kg, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, presión estática mínima/media/máxima: 30/60/150 Pa, caudal de aire nominal 100 m³/min, presión sonora 54 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), y un módulo compresor RKXYQ8T, para instalación en interior, de dimensiones 701x760x554 mm, peso 105 kg, presión sonora 48 dBA, alimentación trifásica (400V/50Hz), longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 30 m, longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo compresor y la unidad interior más alejada 70 m (90 m equivalentes), diferencia máxima de altura entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 10 m (tanto si el módulo compresor se encuentra por encima como por debajo), diferencia máxima de altura entre unidades interiores 15 m, diferencia máxima de altura entre el módulo compresor y la unidad interior 30 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net). Incluso elementos antivibratorios de suelo para apoyo del módulo compresor y elementos para suspensión del techo para el módulo intercambiador de calor. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11 |  | UNIDADES EXTERIORES
11.01 | ud | UNIDAD EXTERIOR MINI-VRV IV, DAIKIN MODELO RXYSQ4TV9 o equivalente | 2 | 9200 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYSQ5TV9 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,8, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,73 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,6, consumo eléctrico nominal en calefacción 3,27 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 10 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 1345x900x320 mm, peso 104 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 106 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (150 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.02 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CALEFACCIÓN CONTINUA, DAIKIN MODELO RYYQ12U o equivalente | 1 | 21500 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RYYQ12U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional y calefacción continua por acumulador de calor de cambio de fase, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 252 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.03 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CON RECUPERACIÓN DE CALOR, DAIKIN MODELO REYQ10U o equivalente | 1 | 17800 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor con recuperación de calor, modelo REYQ10U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,7, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 230 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
12 |  | ACCESORIOS - TERMOSTATOS MANDOS
12.01 | ud | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO | 7 | 95 |  | 0 | 0
Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C58 "DAIKIN" o equivalente, con función marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste de la temperatura de consigna, selección de la velocidad del ventilador, visualización de señal en el receptor, reseteo de filtro sucio en el mando y cambio de orientación de las lamas.
12.02 | ud | SENSOR DE PRESENCIA Y SONDA DE TEMPERATURA | 4 | 511 |  | 0 | 0
Sensor de presencia y sonda de temperatura ambiente, modelo BRYQ60AW "DAIKIN" o equivalente, para unidad interior de aire acondicionado de cassette modelo FXZQ-A.
12.03 | kg | REFRIGERANTE R410A / R407C / R404A | 40 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de refrigerante R410A / R407C / R404A
13 |  | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
13.01 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 1/2" | 32 | 18 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 1/2" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
13.02 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 3/4" | 32 | 22 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 3/4" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
14 |  | DIFUSIÓN DE AIRE
14.01 | Ud | DIFUSOR DE AIRE CIRCULAR DE 250 mm | 32 | 133 |  | 0 | 0
Difusor circular de alta inducción de conos regulables construido con aros de aluminio repulsados y anodizados de 250 mm de diámetro con compuerta de regulación de caudal tipo mariposa para adaptar directamente a tubo flexible marca Euroclima modelo E-DRZ+CR+XAPO o equivalente.
14.02 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, 1600x150mm | 8 | 527 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1600x150mm, marca Euroclima modelo E-LO/AR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.03 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º 500x100mm | 16 | 177 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 500x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.04 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, 1000x100mm | 16 | 352 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1000x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Acabado: Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
15 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES
15.01 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 1,5 mm2 | 394 | 1.1 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.02 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 2,5 mm2 | 394 | 1.5 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.03 | m | CABLE CON AISLAMIENTO MULTIPOLAR 3G1,5 mm2 | 237 | 2.3 |  | 0 | 0
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).
16 |  | PUESTA A TIERRA
16.01 | m | CONDUCTOR DE TIERRA 35 mm | 158 | 9.5 |  | 0 | 0
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
16.02 | ud | PICA DE ACERO COBREADO DE 1,5 m | 24 | 24 |  | 0 | 0
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.
17 |  | CANALIZACIONES
17.01 | m | TUBO PVC FLEXIBLE, CORRUGADO 20 mm | 315 | 1 |  | 0 | 0
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
17.02 | ud | CAJA UNIVERSAL PARA EMPORTAR 4 LADOS | 32 | 3 |  | 0 | 0
Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
18 |  | ACCESORIOS CAJAS Y PROTECCIONES
18.01 | ud | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2X25A (I+N) DPN Clase AC - Curva C | 8 | 59 |  | 0 | 0
Interruptor automático magnetotérmico diferencial (I+N), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A), de tipo DPN (Dispositivo de Protección de Neutro) y clase AC. Diseñado para protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, adecuado para uso residencial y comercial. Presenta una curva de disparo tipo C, indicada para proteger circuitos con cargas moderadamente inductivas. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iDPN N Vigi A9D34625
18.02 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30 mA Clase AC | 8 | 65 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84225
18.03 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A-30 mA Clase AC | 12 | 95 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84425
18.04 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | 12 | 71 |  | 0 | 0
Interruptor horario, modelo referencia digital Orbis Data Log 2 ob175012, modular de dos circuitos programable, guiada por mensajes de texto.
18.05 | ud | REPARTIDOR MODULAR NEUTRO | 40 | 7.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.06 | ud | BORNES | 158 | 2.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.07 | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 12 | 12 |  | 0 | 0
Interruptor unipolar eléctrico con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipado con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye tecla para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.08 | ud | INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 8 | 23 |  | 0 | 0
Grupo de 2 interruptores eléctricos con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipados con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye teclas dobles para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.09 | ud | CONMUTADOR | 8 | 32 |  | 0 | 0
Conmutador, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
18.10 | ud | BASE DE ENCHUFE DE 16A 2P+T | 8 | 31 |  | 0 | 0
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
19 |  | ILUMINACIÓN
19.01 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM | 16 | 131 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño.
19.02 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. AJUSTABLE | 32 | 137 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Ajustable mediante interruptores. Como mínimo 3 escalones entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.03 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI | 20 | 148 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.04 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI CON SENSOR DE LUMINOSIDAD | 20 | 220 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Mínimo 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Sensor de nivel de iluminación incorporado. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.05 | ud | LUMINARIAS DE EMERGENCIA INTERIOR 250lm | 20 | 68 |  | 0 | 0
Lámpara de emergencia con accesoria para enrasar a techo DaisaLux Hydra de 250 lm (con posibilidad de poner Salida), ó equivalente, incluyendo equipo, transformador y lámpara.
19.06 | ud | PANTALLA ESTANCA LED 16 W | 24 | 147 |  | 0 | 0
Pantalla estanca LED 16 w. mod. Philips CoreLine Estanca G2 ó equivalente.
19.07 | ud | PANTALLA SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR | 16 | 252 |  | 0 | 0
pantalla MODULAR SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR Marca LAMP, ref S6543800 o equivalente. Equipo: REGULABLE 1-10V + sensor lumínico ó equivalente para techo registrable 60x60 cm, completamente conectada y en funcionamiento, incluyendo equipo, transformador y lámparas.
19.08 | ud | DOWNLIGHT 220 DIAMETRO UGR>22 | 16 | 96 |  | 0 | 0
Downlight de empotrar de la marca APLICO DHE200 90 4000K, 3180lm , 29,8w UGR>22
19.09 | ud | DOWNLIGHT 150 DIAMETRO | 16 | 69 |  | 0 | 0
Downlight de encastar de la marca APLICO DHE150 90 4000K 2210lm , 20,2w UGR>22
19.10 | ud | DETECTOR DE PRESENCIA | 2 | 59 |  | 0 | 0
Ud. de suministro de detector de presencia de la casa Philips, modelo OccuSwitch básico LRM1000/00 OS referencia 22557700 o equivalente, para regulación de varias luminarias.
19.11 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DE TIPO DIGITAL PARA PROGRAMACIONES | 20 | 160 |  | 0 | 0
Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales. Modelo Orbis DATA LOG o equivalente
20 |  | MANO DE OBRA
20.01 | h | OFICIAL INSTALADOR ALBAÑIL/PINTOR ESPECIALIZADO | 630 | 29 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial albañil/pintor especializado. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.02 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES TÉRMICAS / ELECTRICISTA | 630 | 35 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas/albañil. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.03 | h | AYUDANTE | 945 | 26 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.04 | h | OFICIAL ALBAÑIL FESTIVO/NOCTURNO | 40 | 41 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.05 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES FESTIVO/NOCTURNO | 40 | 47 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.06 | h | AYUDANTE FESTIVO/NOCTURNO FESTIVO/NOCTURNO | 40 | 36 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
21 |  | OFICINA TÉCNICA Y GESTIONES
21.01 | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE HVAC / BAJA TENSIÓN | 2 | 2000 |  | 0 | 0
Tramitación de la legalización de las instalaciones y/o de la actividad ante la administración competente y/o sus Entidades Colaboradoras, hasta su total finalización, incluyendo cumplimentación de documentación, tramitación de la misma y acompañamiento a las visitas de inspección y control. Nota: Esta partida no incluye la redacción de proyecto o memoria técnica. Importante: En el caso de ser preceptiva legalmente la presentación de proyecto específico independiente, será considerado un servicio adicional distinto al descrito en esta partida
21.02 | Ud | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO | 4 | 1000 |  | 0 | 0
Memoria técnica de diseño según modelo de la Administración competente, cumplimentada por instalador autorizado para la categoría correspondiente de la instalación..
21.03 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD PARA LOCAL DE SUPERFICIE INFERIOR A 500 M2 | 2 | 2300 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.04 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD CENTRO DE SUPERFICIE DESDE 500 HASTA 1000 M2 | 4 | 3100 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.05 | ud. | TOMA DE DATOS | 7 | 238 |  | 0 | 0
Toma de medidas y datos del sitio designado, con el fin de obtener información precisa y detallada para dimensionar los trabajos a realizar. Incluye la utilización de herramientas de medición precisas, la captura de fotografías del sitio y la elaboración de un informe detallado con los resultados obtenidos. Se considerará UNA única visita por trabajo y solo en caso de que se requiera.
[6 empty] | 0 | 0
Note on A9: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B9: Unidad principal de medida del concepto
Note on C9: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"

## Oferta Lote 4
LOTE 4: MADRID, CANARIAS, CASTILLA LA MANCHA
MC Mutual: Listado de partidas revestimientos, climatización y baja tensión
|  | CONCEPTO | PRECIO PERIODO INICIAL
(UN AÑO)
|  | ESTADO DE MEDICIONES VALORADO sin IVA | 0 | ------------>
|  | I.V.A. (21 %) | 0 |  | VALORES QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA
|  | TOTAL con I.V.A. | 0
Código | Ud | Resumen | Consumo 4 años | Precio unitario máximo (€) | Valor unitario ofertado | Precio total partida (4 AÑOS) | Precio total partida (1 AÑO)
1 |  | ALBAÑILERÍA, REVOCOS, ALICATADOS y PINTURA
01.01 | ud | REFUERZO DE PLADUR | 60 | 23 |  | 0 | 0
Suministro de refuerzo puntual de madera para estructura de tabique de cartón-yeso, destinado a la colocación de elementos suspendidos (pasamanos, accesorios minusválidos, televisión, etc.). Dimensiones de cada refuerzo: ancho entre perfiles y alto de unos 40 cm, replanteados según especificaciones de la propiedad. No incluye mano de obra. Incluye maquinaria específica y materiales necesarios para su instalación posterior
01.02 | m2 | ALICATADO CERÁMICO BLANCO 20x30cm | 22.5556 | 36 |  | 0 | 0
Suministro de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con de plaqueta de semigrés de medidas 20x30 en color blanco mate, colocada en horizontal, con lechada de color blanco, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. En caso de exixtir alicatado en el paramentos , el nuevo será igual al existente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.03 | m2 | ALICATADO MARMI CHINA PORCELANOSA 32x90cm | 24.7708 | 48 |  | 0 | 0
Suministro de alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio superior, de 1 a 5 piezas/m2 tipo ref. P3470131 de la serie Marmi China de PORCELANOSA con medidas de pieza 90x32cm colocadas en horizontal o equivalente colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.04 | m2 | CHAPADO PARA FACHADA DE GRANITO | 8 | 89 |  | 0 | 0
Suministro de chapado con placas mecanizadas de granito Gris Quintana, acabado pulido, con medidas y despiece según piezas existentes, fijado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, y grapas de anclaje de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.05 | ud | CANTONERA | 8 | 26 |  | 0 | 0
Suministro de perfil cantonera en sección en L de medidas 30x30mm, de 150cm de longitud de acero inoxidable mate, colocado a 20 cms del suelo. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.06 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO ACROVYN | 7.0476 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de revestimiento Vinílico rígido, de 1,5mm de espesor, modelo Acrovyn de la marca C-S Group o equivalente, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Tratamiento doblado en esquinas para evitar juntas en ellas. Montado a una altura de hasta 1,50 m de altura. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.07 | m2 | PINTURA PLÁSTICA | 217.5 | 8 |  | 0 | 0
Pintado de paramento vertical/horizontal de yeso, con pintura plástica ecológica lavable, con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. Color blanco o a elegir por la propiedad. Criterio de medición: con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 4 m2: No se deducen - Huecos > 4 m: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la superficie de los paramentos laterales de la abertura en una profundidad de 30 cm, como máximo, excepto en el caso de las aberturas de más de 4,00 m2 en que esta superficie se medirá expresamente. Incluye la protección de elementos varios, encintado y tapado de agujeros existentes, así como la limpieza de los elementos que configuran la abertura, como los marcos que se hayan ensuciado. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
2 |  | PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y MÁRMOLES
02.01 | m2 | PARQUET SINTÉTICO AC6 USO INTENSO ROBLE CLARO | 17 | 80 |  | 0 | 0
Suministro de parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para uso comercial elevado, resistencia AC6, de 1190 a 1800 mm de longitud, de 180 a 300 mm de ancho, 9,5 mm de espesor, con base de tablero de fibras de alta densidad, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm o PVC solapada 20cm. Marca Pergo Serie Public Extreme acabado Roble o equivalente Criterio de medición: m2 de superficie útil, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, pilares o cerramientos de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.02 | m | RODAPIÉ MADERA MISMO MODELO PARQUET SINTÉTICO | 44 | 9 |  | 0 | 0
Suministro de zócalo con el mismo acabado de madera barnizada exterior que el parquet con núcleo de MDF, marca PERGO Ref. PGPSKR01801, de 77 mm de altura, colocado con tacos de expansión y tornillos o equivalente. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50% - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100% No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.03 | m2 | PAVIMENTO PORCELÁNICO 60x60cm | 55 | 35 |  | 0 | 0
Suministro de pavimento interior, de baldosa de gres porcelanico, de forma cuadrada de 60x60, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004), con junta de 2mm y rejuntado con lechada CG2 tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente (UNE-EN 13888) o lechada de látex color gris oscuro. Marca MARAZZI, modelo EVOLUTION STONE SERENA o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.04 | m | ZÓCALO BALDOSA GRES PORCELÁNICO | 29 | 9 |  | 0 | 0
Zócalo de baldosa de gres porcelánico del mismo material que el pavimento, de 9 cm de altura, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) haciendo coincidir juntas con las del pavimento y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente o lechada de látex en color gris oscuro. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50%. - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100%. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.05 | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO Y MOQUETA | 7.5 | 280 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo de lamas de aluminio y moqueta de alta absorción de humedad, con bisagras de poliamida para hacerlo enrollable, de la casa Futura, serie Expert ó equivalente, de 17mm de espesor, color de moqueta gris oscuro, con pedido a fabrica a medida y colocado en hueco previsto. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.06 | m2 | FELPUDO DE COCO | 11 | 29 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo con base de PVC de alta resistencia y composición de 100% fibra de coco vegetal, con espesor total 20mm, en color gris antracita. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
3 |  | YESERIA Y FALSOS TECHOS
03.01 | m2 | F. TECHO 60x60cm DE FIBRAS MINERALES | 12.6562 | 32 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo de placas de fibras minerales con revestimiento exterior pintura fungicida, de 600x600 mm y 15 mm de espesor, tipo ref. 2224M de la serie Específicos de ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN o equivalente acabado superficial liso, con canto rebajado, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.02 | m2 | FALSO TECHO METÁLICO 60x60cm MICROPERFORADO | 34.375 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de falso techo de placas de acero galvanizado, de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con 5 mm de descuelgue, tipo ref. BANDEJA PARMA T15 de la marca THU o equivalente acabado superficial liso, con perforaciones de 1,5mm de diámetro, con canto recto tipo V8, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.03 | m2 | FALSO TECHO ACABADO VINÍLICO 60x60cm | 20.9667 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo registrable vinílico, color blanco nueve, con canto recto, de 600x 600 mm y 14 a 17 mm de espesor clase de absorción acústica A según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A1, colocado con estructura de aluminio vista , formada por perfiles principales en forma de T invertida de 25 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. Inckuye parte proporcional de recorts para la instalación de rejas, focos, etc. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.04 | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PLACA 12,5mm | 27.1333 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) en formación de fajas perimetrales y techos contínuos, para pintar, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluso tabica para faja perimetral de falso techo registrable. Incluye el encintado, enmasillado y lijado listo y preparado para pintar. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie real medida de acuerdo a las medidas reales de obra, segun especificaciones de la DT. Las fajas perimetrales se contarán por m2, teniendo en cuenta el ancho de las mismas por múltiplos de 50cm, al mayor. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.05 | ud | REGISTRO FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | 12 | 95 |  | 0 | 0
Sumistro de trampilla de registro gama Básica, de medidas 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado, de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
4 |  | MARMOLISTERIA, MUEBLES, FONTANERIA Y ACCESORIOS
04.01 | m2 | ENCIMERA SILESTONE BLANCO NORTE Y PETO VERTICAL | 4 | 390 |  | 0 | 0
Sumistro de encimera de Silestone blanco Norte o equivalente, de 20 mm de espesor, colocado sobre mueble. Peto superior frontal y lateral de 40cm de altura con 10mm de espesor y siliconado en las juntas, con canto de pico de gorrión. Se incluye formación de agujeros para encaste fregadero y griferia. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Este criterio incluye el acabado específico de los bordes y el encuentro con los paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.02 | m2 | PANELADO FORMICA MADERA SALAS ESPERA | 20 | 103 |  | 0 | 0
Suministro de aplacado de pared con paneles chapados en Formica de cuatro acabados diferentes: K1097 (gris oscuro), K1301 (color crema), F7927 (gris claro) y F2296 (blanco) ó equivalente, en delgas verticales de 4 anchos diferentes combinados de 15, 30, 60 o 90 cms con pieza especial de remate, y altura media de 130 cms, apoyado sobre zócalo de gres, con entrega de junta a testa y cantos postformados del mismo material o perfil de aluminio superior y lateral de remate, colocado sobre base de rastreles de madera de pino basto. Se incluyen remates canto pilastra y finales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.03 | ml | MUEBLES BAJO BANCADA | 6 | 216 |  | 0 | 0
Suministro de mueble bajo bancada acabado fórmica (color a escoger por MC Mutual) con distribución según medidas formado por módulos de puerta batiente con balda interior, y módulos de cajones con zócalo de aluminio de 88 mm de altura. Para recibir encimera de silestone blanca con zócalo de respeto de 30 cm, y los encastados de lavamanos y/o fregaderos. Cada mueble incluirá un módulo de 4 cajones. Se incluye tiradores en acero inoxidable mate en forma de "U" JNF modelo IN.22.202 de 16,8 cms y 8 mm. de diámetro o equivalente, con bisagras y complementos con cantos verticales, tanto puertas como cajones con acabado en canto marino. Formación mínima de mueble de 2 módulos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.04 | ud | CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 6 modulos | 4 | 212 |  | 0 | 0
Suministro de caja de empotrar de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.05 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 2 modulos | 6 | 141 |  | 0 | 0
Caja de empotrar de 2 módulos, con 2 tomas de corriente rojas Sai, piloto de señalización, un módulo datos, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.06 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO SUELO | 3 | 121 |  | 0 | 0
Suministro de torreta suelo (UNEX o equivalente) de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.07 | m | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE Ø43mm | 15 | 15 |  | 0 | 0
Suministro de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluye todos los elementos y refuerzos necesarios en el paramento para asegurar su correcta colocación y la solidez del apoyo y uso del pasamanos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.08 | ud | LAVABO MURAL | 2 | 99 |  | 0 | 0
Suministro de lavabo mural de porcelana esmaltada modelo Merididian de Roca sin pedestal (mod. 325242000) o equivalente, sencillo, de 600x460x150 o equivalente, de color blanco y precio superior, colocado con soportes murales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.09 | ud | GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO | 2 | 90 |  | 0 | 0
Suministro y colocación de grifo monomando para lavabo, marca Tres de la serie Ecotres ref.17510402 o equivalente, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio alto, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Aireador incorporado, sifón cromado. Manecilla de apertura de agua fría en posición normal. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.10 |  | INODORO VERT./HORIZ. TANQUE BAJO | 0.5 | 400 |  | 0 | 0
Suministro de inodoro de tanque bajo con asiento y tapa lacados, SQUARE de color Blanco, ref. A341470000 de la serie THE GAP de ROCA SANITARIO o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
5 |  | PUERTAS Y CORTINAS
05.01 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 1 HOJA | 2 | 4800 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de una hoja de 140x250 cm, vidrio lateral fijo 136x174 cm y tarja superior fija de 286x82 cm. Puerta corredera con vidrios laminares 5+5 mm, con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye 10 copias de mandos a distancia . Carpinterías fijas con perfilería de aluminio vista SOLEAL FY 65 con rotura de puente térmico, de Technal o equivalente lacada en RAL 9007. Vidrio transparente 55.2SR guardian sun-24 gas-55.1. Composición:5+5+24 argon+5+5. Uvidrio: 1,1 W/m2k. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.02 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 2 HOJAS | 2 | 5200 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 80x260 cm, y 2 vidrios laterales fijos de 80x260 cm, con vidrios laminares 5+5 mm con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.03 | m2 | CORTINA ENROLLABLE MATERIAL RECICLADO | 15 | 70 |  | 0 | 0
Suministro de cortina enrollable con material 100% reciclado PET botellas y cara exterior metalizada de la marca Kortilux modelo Zilario GREEN metal 2145 o equivalente, en color gris con gramaje hasta 215gr/m2 y apertura de la misma entra el 3 y 10%, con accionamiento a motor, con motor mecánico tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 40 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 90w), tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso. Para medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.04 | ud | MOTORIZADO DE CORTINA ENROLLABLE | 1 | 114 |  | 0 | 0
Suministro de motor electrónico via radio tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 160 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 137w), montado en tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso.. Para cortinas de medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.05 | m2 | CORTINA LAMAS | 1.85 | 160 |  | 0 | 0
Suministro de cortina vertical accionada mediante cordón y cadena para desplazamiento con tejido de fibra de vidrio y PVC de la marca Kortilux modelo S o M o equivalente, con ancho de lama de 89mm, en color gris perla con gramaje hasta 420gr/m2 y apertura de la misma entra el 10 y 1%, con riel superior de aluminio lacado en blanco o plata, y desplazamiento de lamas con distanciadores cortados a medida.. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.06 | ud | CORTINA BOX ELECTROTERAPIA | 1 | 372 |  | 0 | 0
Suministro de cortina textil modelo AAA3 Mc-Mutual de KORTILUX con sistema de accionamiento manual del tejido. Confección del tejido a ondas con cinta marca Murtra. Tejido confeccionado modelo Loneta Ignífuga con aplicaciones en color Gris oscuro para su movimiento. Peso de 103 g/m2 e ignífuga C1 según norma UNE 13773:2003. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
6 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
06.01 | ud | SENSOR TÉRMICO | 8 | 41 |  | 0 | 0
Suministro de Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de empotrar, empotrado. Marca Notifier I Honeywell o equivalente- No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.02 | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | 0.85714 | 266 |  | 0 | 0
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibradapara que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.03 | ud | EXTINTOR 5KG POLVO | 4 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de extintor homologado de 5 K. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
7 |  | CONJUNTO MAQUINARIA EQUIPOS PARED
07.01 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente | 1 | 1933 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 25 dBA, caudal de aire a velocidad media 5,7 m³/min, dimensiones 295x778x295 mm, peso 10 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.02 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente | 1 | 3630 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 37 dBA, caudal de aire a velocidad media 11,8 m³/min, dimensiones 299x998x299 mm, peso 14,5 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.03 |  | CONJUNTO 2X1 MARCA DAIKIN 2MXP40M1, o equivalente | 1 | 2917 |  | 0 | 0
Aire acondicionado 2x1 Daikin 2MXP40M1, o equivalente, es un conjunto multi split pared 2x1 con unidad exterior (2MXM40N) de 4 kW de potencia frigorífica y de 4,2 kw de potencia calorífica. Este equipo consta con 2 unidades interiores, una de 3,5 kW (FTXP35M9) de potencia y otra de 2,5 kW (FTXP25M9) de potencia. Estas 2 unidades interiores cuentan con un mando a distancia para cada unidad, las que se pueden usar según como requiera el usuario. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus dos unidades interiores y de 550 mm x 765 mm x 285 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.04 |  | CONJUNTO 3X1 MARCA DAIKIN 3MXP52M2, o equivalente | 1 | 4105 |  | 0 | 0
Aire acondicionado DAIKIN Comfora MULTI R-32 Inverter 3x1 3MXP52M2 (35+25+25), es un conjunto multisplit pared 3x1 Inverter que consiste en una unidad exterior de 5,2 kW de potencia frigorífica y de 6,8 kW en potencia calorífica y de tres unidades interiores, una de 3,5 kW de potencia y dos de 2,5 kW de potencia, que no necesitan instalarse en la misma estancia y se pueden controlar de manera individual. Cada una de ellas cuenta con un mando a distancia. Cuenta con una alta eficiencia energética de A+++ para la capacidad frigorífica y de A++ para la capacidad calorífica, los cuales derivan de los materiales y la calidad de los productos por los que está compuesto y a la inteligencia integrada que posee. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus tres unidades interiores y de 734 mm x 958 mm x 320 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
8 |  | CONJUNTO MAQUINARIA UNIDADADES DE CONDUCTOS
08.01 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ125P7 o equivalente | 1 | 4022 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, de alta presión, modelo FXMQ125P7 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 241 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 229 W, presión sonora a velocidad baja 40 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 54 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 100 a 200 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
08.02 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ250MB o equivalente | 1 | 7313 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXMQ250MB "DAIKIN" o equivalente, de alta presión, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 1465 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 1650 W, presión sonora a velocidad baja 45 dBA, caudal de aire a velocidad alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, peso 132 kg, presión estática disponible de 170 a 270 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
9 |  | UNIDADES DE PARED / CASSETTE / FANCOIL
09.01 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ25A o equivalente | 2 | 1700 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ25A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 40 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.02 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ40A o equivalente | 2 | 1855 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 20 W, presión sonora a velocidad baja 34 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,2 m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil bajo), peso 15 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.03 | ud | UNIDAD DE CASSETTE INTEGRADO, DAIKIN MODELO FXZQ40A o equivalente | 2 | 2800 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 59 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 53 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 17,5 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías FXZQ-A, modelo BYFQ60CW, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
10 |  | CONJUNTOS VRV INDOOR
10.01 | ud | CONJUNTO VRV INDOOR, DAIKIN MODELO RDXYQ8T COMPRESOR RKXYQ8T o equivalente | 1 | 17200 |  | 0 | 0
Equipo de aire acondicionado para sistema VRV-IV Indoor (Volumen de Refrigerante Variable, para instalación en interior), bomba de calor, modelo SB.RKXYQ8T "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, potencia frigorífica nominal 22,5 kW, potencia calorífica nominal 25 kW, potencia frigorífica nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER 2,8, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 3,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, nº máximo de unidades interiores conectables 17, formado por un módulo intercambiador de calor RDXYQ8T, para instalación en falso techo, de dimensiones 397x1456x1044 mm, peso 103 kg, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, presión estática mínima/media/máxima: 30/60/150 Pa, caudal de aire nominal 100 m³/min, presión sonora 54 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), y un módulo compresor RKXYQ8T, para instalación en interior, de dimensiones 701x760x554 mm, peso 105 kg, presión sonora 48 dBA, alimentación trifásica (400V/50Hz), longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 30 m, longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo compresor y la unidad interior más alejada 70 m (90 m equivalentes), diferencia máxima de altura entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 10 m (tanto si el módulo compresor se encuentra por encima como por debajo), diferencia máxima de altura entre unidades interiores 15 m, diferencia máxima de altura entre el módulo compresor y la unidad interior 30 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net). Incluso elementos antivibratorios de suelo para apoyo del módulo compresor y elementos para suspensión del techo para el módulo intercambiador de calor. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11 |  | UNIDADES EXTERIORES
11.01 | ud | UNIDAD EXTERIOR MINI-VRV IV, DAIKIN MODELO RXYSQ4TV9 o equivalente | 1 | 9200 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYSQ5TV9 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,8, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,73 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,6, consumo eléctrico nominal en calefacción 3,27 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 10 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 1345x900x320 mm, peso 104 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 106 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (150 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.02 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CALEFACCIÓN CONTINUA, DAIKIN MODELO RYYQ12U o equivalente | 1 | 21500 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RYYQ12U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional y calefacción continua por acumulador de calor de cambio de fase, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 252 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.03 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CON RECUPERACIÓN DE CALOR, DAIKIN MODELO REYQ10U o equivalente | 1 | 17800 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor con recuperación de calor, modelo REYQ10U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,7, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 230 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
12 |  | ACCESORIOS - TERMOSTATOS MANDOS
12.01 | ud | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO | 3 | 95 |  | 0 | 0
Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C58 "DAIKIN" o equivalente, con función marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste de la temperatura de consigna, selección de la velocidad del ventilador, visualización de señal en el receptor, reseteo de filtro sucio en el mando y cambio de orientación de las lamas.
12.02 | ud | SENSOR DE PRESENCIA Y SONDA DE TEMPERATURA | 2 | 511 |  | 0 | 0
Sensor de presencia y sonda de temperatura ambiente, modelo BRYQ60AW "DAIKIN" o equivalente, para unidad interior de aire acondicionado de cassette modelo FXZQ-A.
12.03 | kg | REFRIGERANTE R410A / R407C / R404A | 19 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de refrigerante R410A / R407C / R404A
13 |  | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
13.01 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 1/2" | 15 | 18 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 1/2" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
13.02 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 3/4" | 15 | 22 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 3/4" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
14 |  | DIFUSIÓN DE AIRE
14.01 | Ud | DIFUSOR DE AIRE CIRCULAR DE 250 mm | 15 | 133 |  | 0 | 0
Difusor circular de alta inducción de conos regulables construido con aros de aluminio repulsados y anodizados de 250 mm de diámetro con compuerta de regulación de caudal tipo mariposa para adaptar directamente a tubo flexible marca Euroclima modelo E-DRZ+CR+XAPO o equivalente.
14.02 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, 1600x150mm | 4 | 527 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1600x150mm, marca Euroclima modelo E-LO/AR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.03 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º 500x100mm | 8 | 177 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 500x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.04 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, 1000x100mm | 8 | 352 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1000x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Acabado: Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
15 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES
15.01 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 1,5 mm2 | 181 | 1.1 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.02 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 2,5 mm2 | 181 | 1.5 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.03 | m | CABLE CON AISLAMIENTO MULTIPOLAR 3G1,5 mm2 | 109 | 2.3 |  | 0 | 0
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).
16 |  | PUESTA A TIERRA
16.01 | m | CONDUCTOR DE TIERRA 35 mm | 73 | 9.5 |  | 0 | 0
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
16.02 | ud | PICA DE ACERO COBREADO DE 1,5 m | 11 | 24 |  | 0 | 0
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.
17 |  | CANALIZACIONES
17.01 | m | TUBO PVC FLEXIBLE, CORRUGADO 20 mm | 145 | 1 |  | 0 | 0
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
17.02 | ud | CAJA UNIVERSAL PARA EMPORTAR 4 LADOS | 15 | 3 |  | 0 | 0
Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
18 |  | ACCESORIOS CAJAS Y PROTECCIONES
18.01 | ud | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2X25A (I+N) DPN Clase AC - Curva C | 4 | 59 |  | 0 | 0
Interruptor automático magnetotérmico diferencial (I+N), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A), de tipo DPN (Dispositivo de Protección de Neutro) y clase AC. Diseñado para protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, adecuado para uso residencial y comercial. Presenta una curva de disparo tipo C, indicada para proteger circuitos con cargas moderadamente inductivas. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iDPN N Vigi A9D34625
18.02 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30 mA Clase AC | 4 | 65 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84225
18.03 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A-30 mA Clase AC | 6 | 95 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84425
18.04 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | 6 | 71 |  | 0 | 0
Interruptor horario, modelo referencia digital Orbis Data Log 2 ob175012, modular de dos circuitos programable, guiada por mensajes de texto.
18.05 | ud | REPARTIDOR MODULAR NEUTRO | 19 | 7.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.06 | ud | BORNES | 73 | 2.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.07 | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 6 | 12 |  | 0 | 0
Interruptor unipolar eléctrico con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipado con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye tecla para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.08 | ud | INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 4 | 23 |  | 0 | 0
Grupo de 2 interruptores eléctricos con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipados con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye teclas dobles para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.09 | ud | CONMUTADOR | 4 | 32 |  | 0 | 0
Conmutador, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
18.10 | ud | BASE DE ENCHUFE DE 16A 2P+T | 4 | 31 |  | 0 | 0
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
19 |  | ILUMINACIÓN
19.01 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM | 8 | 131 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño.
19.02 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. AJUSTABLE | 15 | 137 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Ajustable mediante interruptores. Como mínimo 3 escalones entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.03 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI | 10 | 148 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.04 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI CON SENSOR DE LUMINOSIDAD | 10 | 220 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Mínimo 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Sensor de nivel de iluminación incorporado. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.05 | ud | LUMINARIAS DE EMERGENCIA INTERIOR 250lm | 10 | 68 |  | 0 | 0
Lámpara de emergencia con accesoria para enrasar a techo DaisaLux Hydra de 250 lm (con posibilidad de poner Salida), ó equivalente, incluyendo equipo, transformador y lámpara.
19.06 | ud | PANTALLA ESTANCA LED 16 W | 11 | 147 |  | 0 | 0
Pantalla estanca LED 16 w. mod. Philips CoreLine Estanca G2 ó equivalente.
19.07 | ud | PANTALLA SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR | 8 | 252 |  | 0 | 0
pantalla MODULAR SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR Marca LAMP, ref S6543800 o equivalente. Equipo: REGULABLE 1-10V + sensor lumínico ó equivalente para techo registrable 60x60 cm, completamente conectada y en funcionamiento, incluyendo equipo, transformador y lámparas.
19.08 | ud | DOWNLIGHT 220 DIAMETRO UGR>22 | 8 | 96 |  | 0 | 0
Downlight de empotrar de la marca APLICO DHE200 90 4000K, 3180lm , 29,8w UGR>22
19.09 | ud | DOWNLIGHT 150 DIAMETRO | 8 | 69 |  | 0 | 0
Downlight de encastar de la marca APLICO DHE150 90 4000K 2210lm , 20,2w UGR>22
19.10 | ud | DETECTOR DE PRESENCIA | 1 | 59 |  | 0 | 0
Ud. de suministro de detector de presencia de la casa Philips, modelo OccuSwitch básico LRM1000/00 OS referencia 22557700 o equivalente, para regulación de varias luminarias.
19.11 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DE TIPO DIGITAL PARA PROGRAMACIONES | 10 | 160 |  | 0 | 0
Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales. Modelo Orbis DATA LOG o equivalente
20 |  | MANO DE OBRA
20.01 | h | OFICIAL INSTALADOR ALBAÑIL/PINTOR ESPECIALIZADO | 290 | 29 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial albañil/pintor especializado. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.02 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES TÉRMICAS / ELECTRICISTA | 290 | 35 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas/albañil. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.03 | h | AYUDANTE | 435 | 26 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.04 | h | OFICIAL ALBAÑIL FESTIVO/NOCTURNO | 19 | 41 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.05 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES FESTIVO/NOCTURNO | 19 | 47 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.06 | h | AYUDANTE FESTIVO/NOCTURNO FESTIVO/NOCTURNO | 19 | 36 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
21 |  | OFICINA TÉCNICA Y GESTIONES
21.01 | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE HVAC / BAJA TENSIÓN | 1 | 2000 |  | 0 | 0
Tramitación de la legalización de las instalaciones y/o de la actividad ante la administración competente y/o sus Entidades Colaboradoras, hasta su total finalización, incluyendo cumplimentación de documentación, tramitación de la misma y acompañamiento a las visitas de inspección y control. Nota: Esta partida no incluye la redacción de proyecto o memoria técnica. Importante: En el caso de ser preceptiva legalmente la presentación de proyecto específico independiente, será considerado un servicio adicional distinto al descrito en esta partida
21.02 | Ud | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO | 2 | 1000 |  | 0 | 0
Memoria técnica de diseño según modelo de la Administración competente, cumplimentada por instalador autorizado para la categoría correspondiente de la instalación..
21.03 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD PARA LOCAL DE SUPERFICIE INFERIOR A 500 M2 | 1 | 2300 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.04 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD CENTRO DE SUPERFICIE DESDE 500 HASTA 1000 M2 | 2 | 3100 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.05 | ud. | TOMA DE DATOS | 3 | 238 |  | 0 | 0
Toma de medidas y datos del sitio designado, con el fin de obtener información precisa y detallada para dimensionar los trabajos a realizar. Incluye la utilización de herramientas de medición precisas, la captura de fotografías del sitio y la elaboración de un informe detallado con los resultados obtenidos. Se considerará UNA única visita por trabajo y solo en caso de que se requiera.
[6 empty] | 0 | 0
Note on A9: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B9: Unidad principal de medida del concepto
Note on C9: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"

## Oferta Lote 5
LOTE 5: ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
MC Mutual: Listado de partidas revestimientos, climatización y baja tensión
|  | CONCEPTO | PRECIO PERIODO INICIAL
(UN AÑO)
|  | ESTADO DE MEDICIONES VALORADO sin IVA | 0 | ------------>
|  | I.V.A. (21 %) | 0 |  | VALORES QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA
|  | TOTAL con I.V.A. | 0
Código | Ud | Resumen | Consumo 4 años | Precio unitario máximo (€) | Valor unitario ofertado | Precio total partida (4 AÑOS) | Precio total partida (1 AÑO)
1 |  | ALBAÑILERÍA, REVOCOS, ALICATADOS y PINTURA
01.01 | ud | REFUERZO DE PLADUR | 84 | 23 |  | 0 | 0
Suministro de refuerzo puntual de madera para estructura de tabique de cartón-yeso, destinado a la colocación de elementos suspendidos (pasamanos, accesorios minusválidos, televisión, etc.). Dimensiones de cada refuerzo: ancho entre perfiles y alto de unos 40 cm, replanteados según especificaciones de la propiedad. No incluye mano de obra. Incluye maquinaria específica y materiales necesarios para su instalación posterior
01.02 | m2 | ALICATADO CERÁMICO BLANCO 20x30cm | 31.4167 | 36 |  | 0 | 0
Suministro de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con de plaqueta de semigrés de medidas 20x30 en color blanco mate, colocada en horizontal, con lechada de color blanco, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. En caso de exixtir alicatado en el paramentos , el nuevo será igual al existente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.03 | m2 | ALICATADO MARMI CHINA PORCELANOSA 32x90cm | 35.0208 | 48 |  | 0 | 0
Suministro de alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio superior, de 1 a 5 piezas/m2 tipo ref. P3470131 de la serie Marmi China de PORCELANOSA con medidas de pieza 90x32cm colocadas en horizontal o equivalente colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.04 | m2 | CHAPADO PARA FACHADA DE GRANITO | 11 | 89 |  | 0 | 0
Suministro de chapado con placas mecanizadas de granito Gris Quintana, acabado pulido, con medidas y despiece según piezas existentes, fijado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, y grapas de anclaje de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Criterio de medición: En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.05 | ud | CANTONERA | 11 | 26 |  | 0 | 0
Suministro de perfil cantonera en sección en L de medidas 30x30mm, de 150cm de longitud de acero inoxidable mate, colocado a 20 cms del suelo. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.06 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO ACROVYN | 9.6905 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de revestimiento Vinílico rígido, de 1,5mm de espesor, modelo Acrovyn de la marca C-S Group o equivalente, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Tratamiento doblado en esquinas para evitar juntas en ellas. Montado a una altura de hasta 1,50 m de altura. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
01.07 | m2 | PINTURA PLÁSTICA | 306.75 | 8 |  | 0 | 0
Pintado de paramento vertical/horizontal de yeso, con pintura plástica ecológica lavable, con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. Color blanco o a elegir por la propiedad. Criterio de medición: con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 4 m2: No se deducen - Huecos > 4 m: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la superficie de los paramentos laterales de la abertura en una profundidad de 30 cm, como máximo, excepto en el caso de las aberturas de más de 4,00 m2 en que esta superficie se medirá expresamente. Incluye la protección de elementos varios, encintado y tapado de agujeros existentes, así como la limpieza de los elementos que configuran la abertura, como los marcos que se hayan ensuciado. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
2 |  | PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y MÁRMOLES
02.01 | m2 | PARQUET SINTÉTICO AC6 USO INTENSO ROBLE CLARO | 23 | 80 |  | 0 | 0
Suministro de parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para uso comercial elevado, resistencia AC6, de 1190 a 1800 mm de longitud, de 180 a 300 mm de ancho, 9,5 mm de espesor, con base de tablero de fibras de alta densidad, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm o PVC solapada 20cm. Marca Pergo Serie Public Extreme acabado Roble o equivalente Criterio de medición: m2 de superficie útil, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, pilares o cerramientos de acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.02 | m | RODAPIÉ MADERA MISMO MODELO PARQUET SINTÉTICO | 62 | 9 |  | 0 | 0
Suministro de zócalo con el mismo acabado de madera barnizada exterior que el parquet con núcleo de MDF, marca PERGO Ref. PGPSKR01801, de 77 mm de altura, colocado con tacos de expansión y tornillos o equivalente. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50% - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100% No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.03 | m2 | PAVIMENTO PORCELÁNICO 60x60cm | 77 | 35 |  | 0 | 0
Suministro de pavimento interior, de baldosa de gres porcelanico, de forma cuadrada de 60x60, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004), con junta de 2mm y rejuntado con lechada CG2 tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente (UNE-EN 13888) o lechada de látex color gris oscuro. Marca MARAZZI, modelo EVOLUTION STONE SERENA o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.04 | m | ZÓCALO BALDOSA GRES PORCELÁNICO | 41 | 9 |  | 0 | 0
Zócalo de baldosa de gres porcelánico del mismo material que el pavimento, de 9 cm de altura, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) haciendo coincidir juntas con las del pavimento y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) tipo ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH o equivalente o lechada de látex en color gris oscuro. Corte a inglete en giros a 90º. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50%. - Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100%. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.05 | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO Y MOQUETA | 10 | 280 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo de lamas de aluminio y moqueta de alta absorción de humedad, con bisagras de poliamida para hacerlo enrollable, de la casa Futura, serie Expert ó equivalente, de 17mm de espesor, color de moqueta gris oscuro, con pedido a fabrica a medida y colocado en hueco previsto. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
02.06 | m2 | FELPUDO DE COCO | 16 | 29 |  | 0 | 0
Suministro de felpudo con base de PVC de alta resistencia y composición de 100% fibra de coco vegetal, con espesor total 20mm, en color gris antracita. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
3 |  | YESERIA Y FALSOS TECHOS
03.01 | m2 | F. TECHO 60x60cm DE FIBRAS MINERALES | 17.7188 | 32 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo de placas de fibras minerales con revestimiento exterior pintura fungicida, de 600x600 mm y 15 mm de espesor, tipo ref. 2224M de la serie Específicos de ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN o equivalente acabado superficial liso, con canto rebajado, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.02 | m2 | FALSO TECHO METÁLICO 60x60cm MICROPERFORADO | 48.125 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de falso techo de placas de acero galvanizado, de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con 5 mm de descuelgue, tipo ref. BANDEJA PARMA T15 de la marca THU o equivalente acabado superficial liso, con perforaciones de 1,5mm de diámetro, con canto recto tipo V8, con clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654 y reacción al fuego, colocado con estructura de aluminio lacada en blanco, formada por perfiles principales tipo forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Perfiles perimetrales de 24mm de base para mejor soporte. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.03 | m2 | FALSO TECHO ACABADO VINÍLICO 60x60cm | 29.4667 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo registrable vinílico, color blanco nueve, con canto recto, de 600x 600 mm y 14 a 17 mm de espesor clase de absorción acústica A según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A1, colocado con estructura de aluminio vista , formada por perfiles principales en forma de T invertida de 25 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. Inckuye parte proporcional de recorts para la instalación de rejas, focos, etc. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.04 | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PLACA 12,5mm | 38.1333 | 30 |  | 0 | 0
Sumistro de falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) en formación de fajas perimetrales y techos contínuos, para pintar, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluso tabica para faja perimetral de falso techo registrable. Incluye el encintado, enmasillado y lijado listo y preparado para pintar. Incluye la formación de huecos para la instalación de los elementos que sean necesarios: altavoces, luminarias, instalación incendios, instalación climatización,... Criterio de medición: m2 de superficie real medida de acuerdo a las medidas reales de obra, segun especificaciones de la DT. Las fajas perimetrales se contarán por m2, teniendo en cuenta el ancho de las mismas por múltiplos de 50cm, al mayor. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
03.05 | ud | REGISTRO FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | 16 | 95 |  | 0 | 0
Sumistro de trampilla de registro gama Básica, de medidas 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado, de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
4 |  | MARMOLISTERIA, MUEBLES, FONTANERIA Y ACCESORIOS
04.01 | m2 | ENCIMERA SILESTONE BLANCO NORTE Y PETO VERTICAL | 5 | 390 |  | 0 | 0
Sumistro de encimera de Silestone blanco Norte o equivalente, de 20 mm de espesor, colocado sobre mueble. Peto superior frontal y lateral de 40cm de altura con 10mm de espesor y siliconado en las juntas, con canto de pico de gorrión. Se incluye formación de agujeros para encaste fregadero y griferia. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Este criterio incluye el acabado específico de los bordes y el encuentro con los paramentos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.02 | m2 | PANELADO FORMICA MADERA SALAS ESPERA | 29 | 103 |  | 0 | 0
Suministro de aplacado de pared con paneles chapados en Formica de cuatro acabados diferentes: K1097 (gris oscuro), K1301 (color crema), F7927 (gris claro) y F2296 (blanco) ó equivalente, en delgas verticales de 4 anchos diferentes combinados de 15, 30, 60 o 90 cms con pieza especial de remate, y altura media de 130 cms, apoyado sobre zócalo de gres, con entrega de junta a testa y cantos postformados del mismo material o perfil de aluminio superior y lateral de remate, colocado sobre base de rastreles de madera de pino basto. Se incluyen remates canto pilastra y finales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.03 | ml | MUEBLES BAJO BANCADA | 8 | 216 |  | 0 | 0
Suministro de mueble bajo bancada acabado fórmica (color a escoger por MC Mutual) con distribución según medidas formado por módulos de puerta batiente con balda interior, y módulos de cajones con zócalo de aluminio de 88 mm de altura. Para recibir encimera de silestone blanca con zócalo de respeto de 30 cm, y los encastados de lavamanos y/o fregaderos. Cada mueble incluirá un módulo de 4 cajones. Se incluye tiradores en acero inoxidable mate en forma de "U" JNF modelo IN.22.202 de 16,8 cms y 8 mm. de diámetro o equivalente, con bisagras y complementos con cantos verticales, tanto puertas como cajones con acabado en canto marino. Formación mínima de mueble de 2 módulos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.04 | ud | CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 6 modulos | 6 | 212 |  | 0 | 0
Suministro de caja de empotrar de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.05 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 2 modulos | 8 | 141 |  | 0 | 0
Caja de empotrar de 2 módulos, con 2 tomas de corriente rojas Sai, piloto de señalización, un módulo datos, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.06 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO SUELO | 5 | 121 |  | 0 | 0
Suministro de torreta suelo (UNEX o equivalente) de 6 módulos, con 4 tomas de corriente rojas Sai, 2 tomas de corriente blanca normales, magnetotérmico t/corriente Sai, piloto de señalización, 1 módulos con 2 tomas de datos (conectores RJ45), línea de suministro normal, línea de suministro Sai y canalización para paso de cables de datos con cable guía hasta bandeja de distribución. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.07 | m | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE Ø43mm | 21 | 15 |  | 0 | 0
Suministro de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluye todos los elementos y refuerzos necesarios en el paramento para asegurar su correcta colocación y la solidez del apoyo y uso del pasamanos. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.08 | ud | LAVABO MURAL | 2 | 99 |  | 0 | 0
Suministro de lavabo mural de porcelana esmaltada modelo Merididian de Roca sin pedestal (mod. 325242000) o equivalente, sencillo, de 600x460x150 o equivalente, de color blanco y precio superior, colocado con soportes murales. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.09 | ud | GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO | 3 | 90 |  | 0 | 0
Suministro y colocación de grifo monomando para lavabo, marca Tres de la serie Ecotres ref.17510402 o equivalente, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio alto, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Aireador incorporado, sifón cromado. Manecilla de apertura de agua fría en posición normal. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
04.10 |  | INODORO VERT./HORIZ. TANQUE BAJO | 1 | 400 |  | 0 | 0
Suministro de inodoro de tanque bajo con asiento y tapa lacados, SQUARE de color Blanco, ref. A341470000 de la serie THE GAP de ROCA SANITARIO o equivalente. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
5 |  | PUERTAS Y CORTINAS
05.01 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 1 HOJA | 2 | 4800 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de una hoja de 140x250 cm, vidrio lateral fijo 136x174 cm y tarja superior fija de 286x82 cm. Puerta corredera con vidrios laminares 5+5 mm, con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye 10 copias de mandos a distancia . Carpinterías fijas con perfilería de aluminio vista SOLEAL FY 65 con rotura de puente térmico, de Technal o equivalente lacada en RAL 9007. Vidrio transparente 55.2SR guardian sun-24 gas-55.1. Composición:5+5+24 argon+5+5. Uvidrio: 1,1 W/m2k. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.02 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 2 HOJAS | 3 | 5200 |  | 0 | 0
Suministro de puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 80x260 cm, y 2 vidrios laterales fijos de 80x260 cm, con vidrios laminares 5+5 mm con perfil superior e inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones. Incluye premarco metálico para fijación a la obra, montantes de perfilería de aluminio entre las carpinterias con el mismo color, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas y cualquier material auxiliar necesario para su perfecto montaje. Incluye carpinteria de cierre y conexión a central de incendios. Incluye 10 copias de mandos a distancia. Incluye rematería. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.03 | m2 | CORTINA ENROLLABLE MATERIAL RECICLADO | 21 | 70 |  | 0 | 0
Suministro de cortina enrollable con material 100% reciclado PET botellas y cara exterior metalizada de la marca Kortilux modelo Zilario GREEN metal 2145 o equivalente, en color gris con gramaje hasta 215gr/m2 y apertura de la misma entra el 3 y 10%, con accionamiento a motor, con motor mecánico tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 40 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 90w), tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso. Para medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.04 | ud | MOTORIZADO DE CORTINA ENROLLABLE | 2 | 114 |  | 0 | 0
Suministro de motor electrónico via radio tubular con cabeza redonda Murtra con mínima emisión de ruido, 160 vueltas máximo y alimentación 230v dejada en punto de conexión por la propiedad (consumo 137w), montado en tubo enrollable de 43/58mm en aluminio y contrapeso.. Para cortinas de medidas superiores a 2,50m altura y 2,0m ancho. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.05 | m2 | CORTINA LAMAS | 2.775 | 160 |  | 0 | 0
Suministro de cortina vertical accionada mediante cordón y cadena para desplazamiento con tejido de fibra de vidrio y PVC de la marca Kortilux modelo S o M o equivalente, con ancho de lama de 89mm, en color gris perla con gramaje hasta 420gr/m2 y apertura de la misma entra el 10 y 1%, con riel superior de aluminio lacado en blanco o plata, y desplazamiento de lamas con distanciadores cortados a medida.. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
05.06 | ud | CORTINA BOX ELECTROTERAPIA | 1.3333 | 372 |  | 0 | 0
Suministro de cortina textil modelo AAA3 Mc-Mutual de KORTILUX con sistema de accionamiento manual del tejido. Confección del tejido a ondas con cinta marca Murtra. Tejido confeccionado modelo Loneta Ignífuga con aplicaciones en color Gris oscuro para su movimiento. Peso de 103 g/m2 e ignífuga C1 según norma UNE 13773:2003. Para medidas superiores a 2,50m altura y 1,50m ancho. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
6 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
06.01 | ud | SENSOR TÉRMICO | 11 | 41 |  | 0 | 0
Suministro de Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de empotrar, empotrado. Marca Notifier I Honeywell o equivalente- No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.02 | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | 1.1429 | 266 |  | 0 | 0
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibradapara que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
06.03 | ud | EXTINTOR 5KG POLVO | 6 | 42 |  | 0 | 0
Suministro de extintor homologado de 5 K. No incluye mano de obra. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
7 |  | CONJUNTO MAQUINARIA EQUIPOS PARED
07.01 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente | 1 | 1933 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 25 dBA, caudal de aire a velocidad media 5,7 m³/min, dimensiones 295x778x295 mm, peso 10 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.02 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente | 1 | 3630 |  | 0 | 0
CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32/R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad media 37 dBA, caudal de aire a velocidad media 11,8 m³/min, dimensiones 299x998x299 mm, peso 14,5 kg, con adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control desde un smartphone o tablet, caja de distribución para conexión de unidades interiores de aire acondicionado de la gama doméstica a unidades exteriores VRV-IV+ y VRV-IV W+, modelo BPMKS967A2, con control remoto por cable, modelo BRC073 y cable de conexión para control remoto, modelo BRCW901A03. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.03 |  | CONJUNTO 2X1 MARCA DAIKIN 2MXP40M1, o equivalente | 1 | 2917 |  | 0 | 0
Aire acondicionado 2x1 Daikin 2MXP40M1, o equivalente, es un conjunto multi split pared 2x1 con unidad exterior (2MXM40N) de 4 kW de potencia frigorífica y de 4,2 kw de potencia calorífica. Este equipo consta con 2 unidades interiores, una de 3,5 kW (FTXP35M9) de potencia y otra de 2,5 kW (FTXP25M9) de potencia. Estas 2 unidades interiores cuentan con un mando a distancia para cada unidad, las que se pueden usar según como requiera el usuario. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus dos unidades interiores y de 550 mm x 765 mm x 285 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
07.04 |  | CONJUNTO 3X1 MARCA DAIKIN 3MXP52M2, o equivalente | 1 | 4105 |  | 0 | 0
Aire acondicionado DAIKIN Comfora MULTI R-32 Inverter 3x1 3MXP52M2 (35+25+25), es un conjunto multisplit pared 3x1 Inverter que consiste en una unidad exterior de 5,2 kW de potencia frigorífica y de 6,8 kW en potencia calorífica y de tres unidades interiores, una de 3,5 kW de potencia y dos de 2,5 kW de potencia, que no necesitan instalarse en la misma estancia y se pueden controlar de manera individual. Cada una de ellas cuenta con un mando a distancia. Cuenta con una alta eficiencia energética de A+++ para la capacidad frigorífica y de A++ para la capacidad calorífica, los cuales derivan de los materiales y la calidad de los productos por los que está compuesto y a la inteligencia integrada que posee. Sus dimensiones compactas son de 286 mm x 770 mm x 225 mm para sus tres unidades interiores y de 734 mm x 958 mm x 320 mm para su unidad exterior. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
8 |  | CONJUNTO MAQUINARIA UNIDADADES DE CONDUCTOS
08.01 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ125P7 o equivalente | 2 | 4022 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, de alta presión, modelo FXMQ125P7 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 241 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 229 W, presión sonora a velocidad baja 40 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 54 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 100 a 200 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
08.02 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ250MB o equivalente | 1 | 7313 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXMQ250MB "DAIKIN" o equivalente, de alta presión, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 1465 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 1650 W, presión sonora a velocidad baja 45 dBA, caudal de aire a velocidad alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, peso 132 kg, presión estática disponible de 170 a 270 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
9 |  | UNIDADES DE PARED / CASSETTE / FANCOIL
09.01 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ25A o equivalente | 3 | 1700 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ25A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 40 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.02 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ40A o equivalente | 3 | 1855 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 20 W, presión sonora a velocidad baja 34 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,2 m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil bajo), peso 15 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
09.03 | ud | UNIDAD DE CASSETTE INTEGRADO, DAIKIN MODELO FXZQ40A o equivalente | 2 | 2800 |  | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ40A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 59 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 53 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 17,5 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías FXZQ-A, modelo BYFQ60CW, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
10 |  | CONJUNTOS VRV INDOOR
10.01 | ud | CONJUNTO VRV INDOOR, DAIKIN MODELO RDXYQ8T COMPRESOR RKXYQ8T o equivalente | 2 | 17200 |  | 0 | 0
Equipo de aire acondicionado para sistema VRV-IV Indoor (Volumen de Refrigerante Variable, para instalación en interior), bomba de calor, modelo SB.RKXYQ8T "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, potencia frigorífica nominal 22,5 kW, potencia calorífica nominal 25 kW, potencia frigorífica nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER 2,8, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 3,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, nº máximo de unidades interiores conectables 17, formado por un módulo intercambiador de calor RDXYQ8T, para instalación en falso techo, de dimensiones 397x1456x1044 mm, peso 103 kg, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, dimensiones de la embocadura de impulsión 1200x300 mm, presión estática mínima/media/máxima: 30/60/150 Pa, caudal de aire nominal 100 m³/min, presión sonora 54 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), y un módulo compresor RKXYQ8T, para instalación en interior, de dimensiones 701x760x554 mm, peso 105 kg, presión sonora 48 dBA, alimentación trifásica (400V/50Hz), longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 30 m, longitud máxima de tubería frigorífica entre el módulo compresor y la unidad interior más alejada 70 m (90 m equivalentes), diferencia máxima de altura entre el módulo intercambiador de calor y el módulo compresor 10 m (tanto si el módulo compresor se encuentra por encima como por debajo), diferencia máxima de altura entre unidades interiores 15 m, diferencia máxima de altura entre el módulo compresor y la unidad interior 30 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net). Incluso elementos antivibratorios de suelo para apoyo del módulo compresor y elementos para suspensión del techo para el módulo intercambiador de calor. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11 |  | UNIDADES EXTERIORES
11.01 | ud | UNIDAD EXTERIOR MINI-VRV IV, DAIKIN MODELO RXYSQ4TV9 o equivalente | 2 | 9200 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYSQ5TV9 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,8, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,73 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,6, consumo eléctrico nominal en calefacción 3,27 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 10 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 1345x900x320 mm, peso 104 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 106 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (150 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.02 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CALEFACCIÓN CONTINUA, DAIKIN MODELO RYYQ12U o equivalente | 1 | 21500 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RYYQ12U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional y calefacción continua por acumulador de calor de cambio de fase, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 252 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
11.03 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CON RECUPERACIÓN DE CALOR, DAIKIN MODELO REYQ10U o equivalente | 1 | 17800 |  | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor con recuperación de calor, modelo REYQ10U "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,7, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 230 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). El precio incluye los elementos antivibratorios de suelo. No se incluye mano de obra para montaje y puesta en marcha. Toda la maquinaria específica y los insumos necesarios para la instalación están incluidos en el precio.
12 |  | ACCESORIOS - TERMOSTATOS MANDOS
12.01 | ud | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO | 5 | 95 |  | 0 | 0
Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C58 "DAIKIN" o equivalente, con función marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste de la temperatura de consigna, selección de la velocidad del ventilador, visualización de señal en el receptor, reseteo de filtro sucio en el mando y cambio de orientación de las lamas.
12.02 | ud | SENSOR DE PRESENCIA Y SONDA DE TEMPERATURA | 3 | 511 |  | 0 | 0
Sensor de presencia y sonda de temperatura ambiente, modelo BRYQ60AW "DAIKIN" o equivalente, para unidad interior de aire acondicionado de cassette modelo FXZQ-A.
12.03 | kg | REFRIGERANTE R410A / R407C / R404A | 26 | 40 |  | 0 | 0
Suministro de refrigerante R410A / R407C / R404A
13 |  | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
13.01 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 1/2" | 21 | 18 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 1/2" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
13.02 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 3/4" | 21 | 22 |  | 0 | 0
Tubería para gas, con vaina metálica, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 3/4" y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso separadores, pasta de relleno, abrazaderas, elementos de sujeción, accesorios y piezas especiales.
14 |  | DIFUSIÓN DE AIRE
14.01 | Ud | DIFUSOR DE AIRE CIRCULAR DE 250 mm | 21 | 133 |  | 0 | 0
Difusor circular de alta inducción de conos regulables construido con aros de aluminio repulsados y anodizados de 250 mm de diámetro con compuerta de regulación de caudal tipo mariposa para adaptar directamente a tubo flexible marca Euroclima modelo E-DRZ+CR+XAPO o equivalente.
14.02 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, 1600x150mm | 6 | 527 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1600x150mm, marca Euroclima modelo E-LO/AR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.03 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º 500x100mm | 11 | 177 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 500x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
14.04 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, 1000x100mm | 11 | 352 |  | 0 | 0
Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio y plenum de conexión a conducto, de dimensiones 1000x100mm, marca Euroclima modelo E-LO/BR o equivalente. Acabado: Aluminio lacado RAL 9007 fijación a falso techo o placas de pladur en pared. Incluido accesorios y pequeño material.
15 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES
15.01 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 1,5 mm2 | 256 | 1.1 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.02 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 2,5 mm2 | 256 | 1.5 |  | 0 | 0
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
15.03 | m | CABLE CON AISLAMIENTO MULTIPOLAR 3G1,5 mm2 | 154 | 2.3 |  | 0 | 0
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).
16 |  | PUESTA A TIERRA
16.01 | m | CONDUCTOR DE TIERRA 35 mm | 103 | 9.5 |  | 0 | 0
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
16.02 | ud | PICA DE ACERO COBREADO DE 1,5 m | 16 | 24 |  | 0 | 0
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.
17 |  | CANALIZACIONES
17.01 | m | TUBO PVC FLEXIBLE, CORRUGADO 20 mm | 205 | 1 |  | 0 | 0
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
17.02 | ud | CAJA UNIVERSAL PARA EMPORTAR 4 LADOS | 21 | 3 |  | 0 | 0
Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
18 |  | ACCESORIOS CAJAS Y PROTECCIONES
18.01 | ud | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2X25A (I+N) DPN Clase AC - Curva C | 6 | 59 |  | 0 | 0
Interruptor automático magnetotérmico diferencial (I+N), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A), de tipo DPN (Dispositivo de Protección de Neutro) y clase AC. Diseñado para protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, adecuado para uso residencial y comercial. Presenta una curva de disparo tipo C, indicada para proteger circuitos con cargas moderadamente inductivas. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iDPN N Vigi A9D34625
18.02 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30 mA Clase AC | 6 | 65 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84225
18.03 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A-30 mA Clase AC | 8 | 95 |  | 0 | 0
Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), con una intensidad nominal de 25 amperios (25A) y una sensibilidad de 30 miliamperios (30 mA). Diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas peligrosas y prevenir incendios causados por fugas de corriente. Este interruptor diferencial de clase AC es adecuado para detectar corrientes de fuga alternas y desconectar el circuito para evitar riesgos. Cumple con las normativas UNE-EN 61008-1. Modelo de referencia Schneider Electric Acti 9 iID A9R84425
18.04 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | 8 | 71 |  | 0 | 0
Interruptor horario, modelo referencia digital Orbis Data Log 2 ob175012, modular de dos circuitos programable, guiada por mensajes de texto.
18.05 | ud | REPARTIDOR MODULAR NEUTRO | 26 | 7.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.06 | ud | BORNES | 103 | 2.5 |  | 0 | 0
Bloque de terminales de paso - 4 mm² 32 A nivel único 1x1 tornillo - gris
18.07 | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 8 | 12 |  | 0 | 0
Interruptor unipolar eléctrico con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipado con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye tecla para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.08 | ud | INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 6 | 23 |  | 0 | 0
Grupo de 2 interruptores eléctricos con una capacidad de conmutación de 10 AX y tensión nominal de 250V~. Equipados con un sistema de embornamiento rápido para facilitar la instalación y conexión de los cables eléctricos. Incluye teclas dobles para cada interruptor, proporcionando una solución completa y lista para instalar. Marca de referencia Simon 82.
18.09 | ud | CONMUTADOR | 6 | 32 |  | 0 | 0
Conmutador, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
18.10 | ud | BASE DE ENCHUFE DE 16A 2P+T | 6 | 31 |  | 0 | 0
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color grafito y marco y embellecedor de 1 elemento de color plateado. Marca y serie: Simon 82. Posibilidad de colocar en color grafito calidad inferior.
19 |  | ILUMINACIÓN
19.01 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM | 11 | 131 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño.
19.02 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. AJUSTABLE | 21 | 137 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Ajustable mediante interruptores. Como mínimo 3 escalones entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.03 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI | 13 | 148 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Superior a 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.04 |  | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI CON SENSOR DE LUMINOSIDAD | 13 | 220 |  | 0 | 0
Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco equipada con LED “Mid-Power”, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector parabólico en aluminio brillante y difusor opal interior. Pantalla Flujo luminoso: Entre 3500 y 4500 Lúmenes Índice de Reproducción Cromática IRC: Superior a 80 Temperatura de color: 4.000 K Grado de protección lado visto (inferior): IP44 Grado de protección lado oculto (superior): IP20 Rendimiento lumínico: 100 lm/w como mínimo Ángulo de apertura: Superior a 60º Índice de deslumbramiento unificado UGR: 19 como máximo. Horas de vida de la pantalla: Mínimo 50.000 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 según norma EN62471 Índice de protección frente a impactos: IK06 como mínimo Índice de protección eléctrica IEC: Clase I Garantía: Mínimo 2 años Driver o balasto electrónico Regulación: Regulable en pasos del 1%, como mínimo entre el 60% y el 100% de la potencia nominal. Entrada para bus de regulación compatible con protocolo DALI. Sensor de nivel de iluminación incorporado. Horas de vida: Superior a 50.000 h. Factor de potencia: 0,9 como mínimo Garantía: Mínimo 2 años Índice de protección eléctrica IEC: Clase II Conformidad a normas europeas: Acreditación del cumplimiento de la normativa CE de Compatibilidad Electromagnética y Ecodiseño
19.05 | ud | LUMINARIAS DE EMERGENCIA INTERIOR 250lm | 13 | 68 |  | 0 | 0
Lámpara de emergencia con accesoria para enrasar a techo DaisaLux Hydra de 250 lm (con posibilidad de poner Salida), ó equivalente, incluyendo equipo, transformador y lámpara.
19.06 | ud | PANTALLA ESTANCA LED 16 W | 16 | 147 |  | 0 | 0
Pantalla estanca LED 16 w. mod. Philips CoreLine Estanca G2 ó equivalente.
19.07 | ud | PANTALLA SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR | 11 | 252 |  | 0 | 0
pantalla MODULAR SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR Marca LAMP, ref S6543800 o equivalente. Equipo: REGULABLE 1-10V + sensor lumínico ó equivalente para techo registrable 60x60 cm, completamente conectada y en funcionamiento, incluyendo equipo, transformador y lámparas.
19.08 | ud | DOWNLIGHT 220 DIAMETRO UGR>22 | 11 | 96 |  | 0 | 0
Downlight de empotrar de la marca APLICO DHE200 90 4000K, 3180lm , 29,8w UGR>22
19.09 | ud | DOWNLIGHT 150 DIAMETRO | 11 | 69 |  | 0 | 0
Downlight de encastar de la marca APLICO DHE150 90 4000K 2210lm , 20,2w UGR>22
19.10 | ud | DETECTOR DE PRESENCIA | 2 | 59 |  | 0 | 0
Ud. de suministro de detector de presencia de la casa Philips, modelo OccuSwitch básico LRM1000/00 OS referencia 22557700 o equivalente, para regulación de varias luminarias.
19.11 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DE TIPO DIGITAL PARA PROGRAMACIONES | 13 | 160 |  | 0 | 0
Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales. Modelo Orbis DATA LOG o equivalente
20 |  | MANO DE OBRA
20.01 | h | OFICIAL INSTALADOR ALBAÑIL/PINTOR ESPECIALIZADO | 409 | 29 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial albañil/pintor especializado. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.02 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES TÉRMICAS / ELECTRICISTA | 409 | 35 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas/albañil. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.03 | h | AYUDANTE | 613 | 26 |  | 0 | 0
Hora de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.04 | h | OFICIAL ALBAÑIL FESTIVO/NOCTURNO | 26 | 41 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.05 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES FESTIVO/NOCTURNO | 26 | 47 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un oficial instalador electricista/instalaciones térmicas. Inlcuyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
20.06 | h | AYUDANTE FESTIVO/NOCTURNO FESTIVO/NOCTURNO | 26 | 36 |  | 0 | 0
Hora durante días festivos u horario nocturno de mano de obra de un ayudante en instalaciones de climatización. Incluyendo todos los gastos de logística, vestimenta, herramientas, etc.
21 |  | OFICINA TÉCNICA Y GESTIONES
21.01 | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE HVAC / BAJA TENSIÓN | 2 | 2000 |  | 0 | 0
Tramitación de la legalización de las instalaciones y/o de la actividad ante la administración competente y/o sus Entidades Colaboradoras, hasta su total finalización, incluyendo cumplimentación de documentación, tramitación de la misma y acompañamiento a las visitas de inspección y control. Nota: Esta partida no incluye la redacción de proyecto o memoria técnica. Importante: En el caso de ser preceptiva legalmente la presentación de proyecto específico independiente, será considerado un servicio adicional distinto al descrito en esta partida
21.02 | Ud | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO | 3 | 1000 |  | 0 | 0
Memoria técnica de diseño según modelo de la Administración competente, cumplimentada por instalador autorizado para la categoría correspondiente de la instalación..
21.03 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD PARA LOCAL DE SUPERFICIE INFERIOR A 500 M2 | 2 | 2300 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.04 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD CENTRO DE SUPERFICIE DESDE 500 HASTA 1000 M2 | 3 | 3100 |  | 0 | 0
Proyecto ejecutivo redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional. Estará compuesto, como mínimo, de: memoria, planos, cálculos justificativos, pliego de condiciones, estudio o estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, estado de mediciones con las partidas descompuestas y presupuesto con precios por partidas y capítulos . El técnico redactor deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales y dispondrá de una póliza de RC profesional con una cobertura de, al menos, 500.000 €. La finalidad del proyecto sera determinada por MC Mutual según sus necesidades y podrá tener por objeto: reformas y rehabilitaciones de locales, proyectos de licencia de actividad, de instalaciones eléctricas, de instalaciones térmicas, de protección contra incendios, de rehabilitación térmica y/o acústica y otros proyectos de naturaleza similar.
21.05 | ud. | TOMA DE DATOS | 5 | 238 |  | 0 | 0
Toma de medidas y datos del sitio designado, con el fin de obtener información precisa y detallada para dimensionar los trabajos a realizar. Incluye la utilización de herramientas de medición precisas, la captura de fotografías del sitio y la elaboración de un informe detallado con los resultados obtenidos. Se considerará UNA única visita por trabajo y solo en caso de que se requiera.
[6 empty] | 0 | 0
Note on A9: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B9: Unidad principal de medida del concepto
Note on C9: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"

## BBDD (hidden)
|  |  | Consumo 4 años |  |  |  |  | Precio unitario estimado (€) | Importe previsto partida (€€)
Código | Ud | DESCRIPCIÓN | Lt 1 | Lt 2 | Lt 3 | Lt 4 | Lt 5 |  | Lt 1 | Lt 2 | Lt 3 | Lt 4 | Lt 5
1 |  | ALBAÑILERÍA, REVOCOS, ALICATADOS y PINTURA
01.01 | ud | REFUERZO DE PLADUR | 160 | 68 | 128 | 60 | 84 | 23 | 3680 | 1564 | 2944 | 1380 | 1932
01.02 | m2 | ALICATADO CERÁMICO BLANCO 20x30cm | 60.4167 | 24.9722 | 48.3333 | 22.5556 | 31.4167 | 36 | 2175 | 899 | 1740 | 812 | 1131
01.03 | m2 | ALICATADO MARMI CHINA PORCELANOSA 32x90cm | 68.3333 | 28.1875 | 53.8125 | 24.7708 | 35.0208 | 48 | 3280 | 1353 | 2583 | 1189 | 1681
01.04 | m2 | CHAPADO PARA FACHADA DE GRANITO | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 89 | 1780 | 801 | 1424 | 712 | 979
01.05 | ud | CANTONERA | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 26 | 520 | 234 | 416 | 208 | 286
01.06 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO ACROVYN | 17.619 | 7.9286 | 14.0952 | 7.0476 | 9.6905 | 42 | 740 | 333 | 592 | 296 | 407
01.07 | m2 | PINTURA PLÁSTICA | 600 | 243 | 472.5 | 217.5 | 306.75 | 8 | 4800 | 1944 | 3780 | 1740 | 2454
2 |  | PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y MÁRMOLES
02.01 | m2 | PARQUET SINTÉTICO AC6 USO INTENSO ROBLE CLARO | 45 | 19 | 36 | 17 | 23 | 80 | 3600 | 1520 | 2880 | 1360 | 1840
02.02 | m | RODAPIÉ MADERA MISMO MODELO PARQUET SINTÉTICO | 120 | 49 | 95 | 44 | 62 | 9 | 1080 | 441 | 855 | 396 | 558
02.03 | m2 | PAVIMENTO PORCELÁNICO 60x60cm | 150 | 61 | 119 | 55 | 77 | 35 | 5250 | 2135 | 4165 | 1925 | 2695
02.04 | m | ZÓCALO BALDOSA GRES PORCELÁNICO | 80 | 33 | 63 | 29 | 41 | 9 | 720 | 297 | 567 | 261 | 369
02.05 | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO Y MOQUETA | 18.75 | 8.75 | 15 | 7.5 | 10 | 280 | 5250 | 2450 | 4200 | 2100 | 2800
02.06 | m2 | FELPUDO DE COCO | 30 | 13 | 24 | 11 | 16 | 29 | 870 | 377 | 696 | 319 | 464
3 |  | YESERIA Y FALSOS TECHOS
03.01 | m2 | F. TECHO 60x60cm DE FIBRAS MINERALES | 33.75 | 14.3438 | 27 | 12.6562 | 17.7188 | 32 | 1080 | 459 | 864 | 405 | 567
03.02 | m2 | FALSO TECHO METÁLICO 60x60cm MICROPERFORADO | 93.75 | 38.125 | 74.375 | 34.375 | 48.125 | 40 | 3750 | 1525 | 2975 | 1375 | 1925
03.03 | m2 | FALSO TECHO ACABADO VINÍLICO 60x60cm | 56.6667 | 23.2333 | 44.7667 | 20.9667 | 29.4667 | 30 | 1700 | 697 | 1343 | 629 | 884
03.04 | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PLACA 12,5mm | 73.3333 | 30.0667 | 57.9333 | 27.1333 | 38.1333 | 30 | 2200 | 902 | 1738 | 814 | 1144
03.05 | ud | REGISTRO FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | 30 | 14 | 24 | 12 | 16 | 95 | 2850 | 1330 | 2280 | 1140 | 1520
4 |  | MARMOLISTERIA, MUEBLES, FONTANERIA Y ACCESORIOS
04.01 | m2 | ENCIMERA SILESTONE BLANCO NORTE Y PETO VERTICAL | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 390 | 3510 | 1560 | 3120 | 1560 | 1950
04.02 | m2 | PANELADO FORMICA MADERA SALAS ESPERA | 55 | 23 | 44 | 20 | 29 | 103 | 5665 | 2369 | 4532 | 2060 | 2987
04.03 | ml | MUEBLES BAJO BANCADA | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 216 | 3240 | 1512 | 2592 | 1296 | 1728
04.04 | ud | CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 6 modulos | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 212 | 2120 | 1060 | 1696 | 848 | 1272
04.05 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO PARED 2 modulos | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 141 | 2115 | 987 | 1692 | 846 | 1128
04.06 | ud | S/I CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO SUELO | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 121 | 968 | 484 | 847 | 363 | 605
04.07 | m | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE Ø43mm | 40 | 17 | 32 | 15 | 21 | 15 | 600 | 255 | 480 | 225 | 315
04.08 | ud | LAVABO MURAL | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 99 | 297 | 198 | 297 | 198 | 198
04.09 | ud | GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 90 | 360 | 180 | 360 | 180 | 270
04.10 | ud | INODORO VERT./HORIZ. TANQUE BAJO | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 400 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400
5 |  | PUERTAS Y CORTINAS
05.01 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 1 HOJA | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | 14400 | 9600 | 14400 | 9600 | 9600
05.02 | ud | PUERTA AUTÓMATICA 2 HOJAS | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5200 | 26000 | 15600 | 20800 | 10400 | 15600
05.03 | m2 | CORTINA ENROLLABLE MATERIAL RECICLADO | 40 | 17 | 32 | 15 | 21 | 70 | 2800 | 1190 | 2240 | 1050 | 1470
05.04 | ud | MOTORIZADO DE CORTINA ENROLLABLE | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 114 | 228 | 114 | 228 | 114 | 228
05.05 | m2 | CORTINA LAMAS | 4.625 | 2.3125 | 3.7 | 1.85 | 2.775 | 160 | 740 | 370 | 592 | 296 | 444
05.06 | ud | CORTINA BOX ELECTROTERAPIA | 2 | 1 | 1.6667 | 1 | 1.3333 | 372 | 744 | 372 | 620 | 372 | 496
6 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
06.01 | ud | SENSOR TÉRMICO | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 41 | 820 | 369 | 656 | 328 | 451
06.02 | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | 2.1429 | 1 | 1.7143 | 0.85714 | 1.1429 | 266 | 570 | 266 | 456 | 228 | 304
06.03 | ud | EXTINTOR 5KG POLVO | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 42 | 420 | 210 | 336 | 168 | 252
7 |  | CONJUNTO MAQUINARIA EQUIPOS PARED
07.01 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM20R, EXT: RXM20R9, o equivalente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933
07.02 | ud | CONJUNTO SPLIT DE PARED, DAKIN MODELO INT: FTXM60R, EXT: RXM60R9, o equivalente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630
07.03 | ud | CONJUNTO 2X1 MARCA DAIKIN 2MXP40M1, o equivalente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917
07.04 | ud | CONJUNTO 3X1 MARCA DAIKIN 3MXP52M2, o equivalente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105
8 |  | CONJUNTO MAQUINARIA UNIDADADES DE CONDUCTOS
08.01 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ125P7 o equivalente | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4022 | 8044 | 4022 | 8044 | 4022 | 8044
08.02 | ud | UNIDAD DE CONDUCTO ALTA PRESIÓN, DAIKIN MODELO: FXMQ250MB o equivalente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313
9 |  | UNIDADES DE PARED / CASSETTE / FANCOIL
09.01 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ25A o equivalente | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1700 | 8500 | 5100 | 6800 | 3400 | 5100
09.02 | ud | UNIDAD DE PARED, DAIKIN MODELO FXAQ40A o equivalente | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1855 | 7420 | 3710 | 7420 | 3710 | 5565
09.03 | ud | UNIDAD DE CASSETTE INTEGRADO, DAIKIN MODELO FXZQ40A o equivalente | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2800 | 8400 | 5600 | 8400 | 5600 | 5600
10 |  | CONJUNTOS VRV INDOOR
10.01 | ud | CONJUNTO VRV INDOOR, DAIKIN MODELO RDXYQ8T COMPRESOR RKXYQ8T o equivalente | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17200 | 34400 | 17200 | 34400 | 17200 | 34400
11 |  | UNIDADES EXTERIORES
11.01 | ud | UNIDAD EXTERIOR MINI-VRV IV, DAIKIN MODELO RXYSQ4TV9 o equivalente | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9200 | 18400 | 9200 | 18400 | 9200 | 18400
11.02 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CALEFACCIÓN CONTINUA, DAIKIN MODELO RYYQ12U o equivalente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500
11.03 | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV-IV CON CON RECUPERACIÓN DE CALOR, DAIKIN MODELO REYQ10U o equivalente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800
12 |  | ACCESORIOS - TERMOSTATOS MANDOS
12.01 | ud | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 95 | 760 | 380 | 665 | 285 | 475
12.02 | ud | SENSOR DE PRESENCIA Y SONDA DE TEMPERATURA | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 511 | 2044 | 1022 | 2044 | 1022 | 1533
12.03 | kg | REFRIGERANTE R410A / R407C / R404A | 50 | 21 | 40 | 19 | 26 | 40 | 2000 | 840 | 1600 | 760 | 1040
13 |  | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
13.01 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 1/2" | 40 | 17 | 32 | 15 | 21 | 18 | 720 | 306 | 576 | 270 | 378
13.02 | m | TUBO FRIGORÍFICO DE COBRE DE 3/4" | 40 | 17 | 32 | 15 | 21 | 22 | 880 | 374 | 704 | 330 | 462
14 |  | DIFUSIÓN DE AIRE
14.01 | Ud | DIFUSOR DE AIRE CIRCULAR DE 250 mm | 40 | 17 | 32 | 15 | 21 | 133 | 5320 | 2261 | 4256 | 1995 | 2793
14.02 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 0º, 1600x150mm | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 527 | 5270 | 2635 | 4216 | 2108 | 3162
14.03 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º 500x100mm | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 177 | 3540 | 1593 | 2832 | 1416 | 1947
14.04 | Ud | Rejilla de impulsión / retorno lineal de aletas fijas horizontales a 20º, 1000x100mm | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 352 | 7040 | 3168 | 5632 | 2816 | 3872
15 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES
15.01 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 1,5 mm2 | 500 | 203 | 394 | 181 | 256 | 1.1 | 550 | 223.3 | 433.4 | 199.1 | 281.6
15.02 | m | CABLE CON AISLAMIENTO UNIPOLAR 2,5 mm2 | 500 | 203 | 394 | 181 | 256 | 1.5 | 750 | 304.5 | 591 | 271.5 | 384
15.03 | m | CABLE CON AISLAMIENTO MULTIPOLAR 3G1,5 mm2 | 300 | 122 | 237 | 109 | 154 | 2.3 | 690 | 280.6 | 545.1 | 250.7 | 354.2
16 |  | PUESTA A TIERRA
16.01 | m | CONDUCTOR DE TIERRA 35 mm | 200 | 81 | 158 | 73 | 103 | 9.5 | 1900 | 769.5 | 1501 | 693.5 | 978.5
16.02 | ud | PICA DE ACERO COBREADO DE 1,5 m | 30 | 13 | 24 | 11 | 16 | 24 | 720 | 312 | 576 | 264 | 384
17 |  | CANALIZACIONES
17.01 | m | TUBO PVC FLEXIBLE, CORRUGADO 20 mm | 400 | 162 | 315 | 145 | 205 | 1 | 400 | 162 | 315 | 145 | 205
17.02 | ud | CAJA UNIVERSAL PARA EMPORTAR 4 LADOS | 40 | 17 | 32 | 15 | 21 | 3 | 120 | 51 | 96 | 45 | 63
18 |  | ACCESORIOS CAJAS Y PROTECCIONES
18.01 | ud | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2X25A (I+N) DPN Clase AC - Curva C | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 59 | 590 | 295 | 472 | 236 | 354
18.02 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30 mA Clase AC | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 65 | 650 | 325 | 520 | 260 | 390
18.03 | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A-30 mA Clase AC | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 95 | 1425 | 665 | 1140 | 570 | 760
18.04 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 71 | 1065 | 497 | 852 | 426 | 568
18.05 | ud | REPARTIDOR MODULAR NEUTRO | 50 | 21 | 40 | 19 | 26 | 7.5 | 375 | 157.5 | 300 | 142.5 | 195
18.06 | ud | BORNES | 200 | 81 | 158 | 73 | 103 | 2.5 | 500 | 202.5 | 395 | 182.5 | 257.5
18.07 | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 12 | 180 | 84 | 144 | 72 | 96
18.08 | ud | INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 23 | 230 | 115 | 184 | 92 | 138
18.09 | ud | CONMUTADOR | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 32 | 320 | 160 | 256 | 128 | 192
18.10 | ud | BASE DE ENCHUFE DE 16A 2P+T | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 31 | 310 | 155 | 248 | 124 | 186
19 |  | ILUMINACIÓN
19.01 | ud | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 131 | 2620 | 1179 | 2096 | 1048 | 1441
19.02 | ud | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. AJUSTABLE | 40 | 17 | 32 | 15 | 21 | 137 | 5480 | 2329 | 4384 | 2055 | 2877
19.03 | ud | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI | 25 | 11 | 20 | 10 | 13 | 148 | 3700 | 1628 | 2960 | 1480 | 1924
19.04 | ud | LUMINARIA CUADRADA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE 60X60 CM. REGULABLE DALI CON SENSOR DE LUMINOSIDAD | 25 | 11 | 20 | 10 | 13 | 220 | 5500 | 2420 | 4400 | 2200 | 2860
19.05 | ud | LUMINARIAS DE EMERGENCIA INTERIOR 250lm | 25 | 11 | 20 | 10 | 13 | 68 | 1700 | 748 | 1360 | 680 | 884
19.06 | ud | PANTALLA ESTANCA LED 16 W | 30 | 13 | 24 | 11 | 16 | 147 | 4410 | 1911 | 3528 | 1617 | 2352
19.07 | ud | PANTALLA SLIM LED 3200 NW REG+SENSOR | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 252 | 5040 | 2268 | 4032 | 2016 | 2772
19.08 | ud | DOWNLIGHT 220 DIAMETRO UGR>22 | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 96 | 1920 | 864 | 1536 | 768 | 1056
19.09 | ud | DOWNLIGHT 150 DIAMETRO | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 69 | 1380 | 621 | 1104 | 552 | 759
19.10 | ud | DETECTOR DE PRESENCIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 59 | 118 | 59 | 118 | 59 | 118
19.11 | ud | INTERRUPTOR HORARIO DE TIPO DIGITAL PARA PROGRAMACIONES | 25 | 11 | 20 | 10 | 13 | 160 | 4000 | 1760 | 3200 | 1600 | 2080
20 |  | MANO DE OBRA
20.01 | h | OFICIAL INSTALADOR ALBAÑIL/PINTOR ESPECIALIZADO | 800 | 324 | 630 | 290 | 409 | 29 | 23200 | 9396 | 18270 | 8410 | 11861
20.02 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES TÉRMICAS / ELECTRICISTA | 800 | 324 | 630 | 290 | 409 | 35 | 28000 | 11340 | 22050 | 10150 | 14315
20.03 | h | AYUDANTE | 1200 | 486 | 945 | 435 | 613 | 26 | 31200 | 12636 | 24570 | 11310 | 15938
20.04 | h | OFICIAL ALBAÑIL FESTIVO/NOCTURNO | 50 | 21 | 40 | 19 | 26 | 41 | 2050 | 861 | 1640 | 779 | 1066
20.05 | h | OFICIAL INSTALADOR INSTALACIONES FESTIVO/NOCTURNO | 50 | 21 | 40 | 19 | 26 | 47 | 2350 | 987 | 1880 | 893 | 1222
20.06 | h | AYUDANTE FESTIVO/NOCTURNO FESTIVO/NOCTURNO | 50 | 21 | 40 | 19 | 26 | 36 | 1800 | 756 | 1440 | 684 | 936
21 |  | OFICINA TÉCNICA Y GESTIONES
21.01 | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE HVAC / BAJA TENSIÓN | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000
21.02 | Ud | MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3000
21.03 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD PARA LOCAL DE SUPERFICIE INFERIOR A 500 M2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2300 | 4600 | 2300 | 4600 | 2300 | 4600
21.04 | Ud | PROYECTO DE HVAC/ELECTRICIDAD CENTRO DE SUPERFICIE DESDE 500 HASTA 1000 M2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3100 | 12400 | 6200 | 12400 | 6200 | 9300
21.05 | ud. | RELEVAMIENTO DE TRABAJOS / TOMA DE MEDIDAS | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 238 | 1904 | 952 | 1666 | 714 | 1190
|  |  |  | TOTAL ESTIMADO 4 AÑOS |  |  |  |  | 445405 | 242739.9 | 391375.5 | 224341.8 | 307640.8
|  |  |  | VALOR ESTIMADO CONTRATO sin IVA |  |  |  |  | 1611503
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Unidad principal de medida del concepto
Note on C2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"